| Birim Fiyat No | YAPILACAK İŞİN ADI | Montajlı Birim Fiyat YTL | Montaj Birim Fiyatı YTL |
| --- | --- | --- | --- |
| 801-101 | ZAYIF AKIM TESİSATI: (*) Çağırma, kapı zili ve kapı açma tesisatı: Işıklı çağırma sortisi: (Ölçü: Ad.;İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2'lik iletkenler (küçük gerilimli T tipi iletken TS 3930) ile sıva altı ışıklı çağırma lambası sortisi yapılması çağırma lambası, buat, klemens, Teknik şartnamesine uygun, masa, duvar veya yatak tipi çağırma düğmesi her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrı bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 727-000'a göre ödeme yapılır. | 14,70 | 8,70 |
| 802-101 | Işıklı söndürme düğmesi ve tesisatı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Söndürme düğmesinin temini, yerine montajı, tesisatın yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için B.F. No.727-000'a göre ödeme yapılır. | 11,60 | 8,00 |
| 803-101 | Işıklı söndürme düğmesi ve tesisatı (Elektronik): Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). 12/24 V. ile çalışan, transistörlü söndürme düğmesinin temini, yerine montajı, tesisatın yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 metreyi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 metreden sonrası için BFT.No. 727-000'a göre ödeme yapılır | 19,30 | 8,70 |
| 804-101 | Numaratörlü çağırma sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2.lik iletkenler (küçük gerilimli T tipi iletken TS 3930) ile sıva altı veya sıva üstü numaratörlü çağırma sortisi yapılması, teknik şartnamesine uygun masa, duvar veya yatak tipi çağırma düğmesi, buat, klemens her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 727-000'a göre ödeme yapılır. | 11,60 | 7,90 |
| 805-101 | Işıklı veya numaratörlü paralel çağırma düğmesi sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az, 0,75 mm2.lik iletkenler (TS- 3930) (küçük gerilimli T tipi iletken) ile sıva altı çağırma düğmesi sortisi yapılması, teknik şartnamesine uygun, masa, duvar, yatak veya banyo tipi çağırma düğmesi, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 727-000'a göre ödeme yapılır. | 5,40 | 5,10 |
| 806-101 | Kapı zili sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2.lik iletkenler (TS3930) (küçük gerilimli T tipi iletken) ile sıva altı veya üstü kapı zili tesisatı sortisi yapılması, beğenilecek tipte düğmesi, buat, klemens her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 727-000'a göre ödeme yapılır. | 6,00 | 5,40 |
| 807-100 | Transformatör ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) (TS-277) Transformatör temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 807-101 | 24/220 - 110 V. 100 VA.e kadar. | 24,30 | 2,40 |
| 807-102 | 3 - 5- 8/220- 110 Voltluk 10 VA.e kadar. | 5,90 | 2,40 |
| 808-101 | Vızıltı ve tesisatı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) 24 voltluk vızıltı temini, yerine montajı, tesisatın yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 4,50 | 4,20 |
| 809-101 | Zil ve Montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) 8 Voltluk zil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 4,00 | 2,20 |
| 810-101 | Numaratör ve montajı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) Gereği kadar numaralı numaratör temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme işçilik dahil, işler halde teslimi. (Beher numara adedi hesabıyla) | 2,10 | 1,80 |
| 810-110 | HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ |  |  |
| 810-111 | Hemşire Çağrı Konsolu; (ölçü:ad,ihzarat:%60) Hemşirenin tüm izleme ve kontrolları yapabildiği, ABS gövdeli, membran ön panele sahip, merkez ünitesi ile data ve ses haberleşmesi yapan, tüm hemşire çağrı fonksiyonları yanında tüm bilgileri zaman bazında print verebilme ve PC’ye aktarabilme özelliklerine sahip, kendi başına veya network olarak diğer konsollarla bağlı çalışabilen, LCD göstergeli, üzerinde, oda sayısına göre gerekli tuşlar, led göstergeler, data, printer, PC, oda bağlantıları için yeterli sayıda giriş –çıkışlar bulunan konsol (Bütün bağlantılar ve güç ünitesinin bulunduğu, lamba , gösterge kumandaları ve haberleşmeler gibi tüm kumandaları çıkış korumalı solid state röleli sağlayan, kısa devre, açık devre ve ısıl korumalı, EMI filtreli olan hemşire çağrı ana ünitesi dahil işyerine temini,her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi |  |  |
| 810-112 | 24 adres kapasiteli, | 5.269,10 | 265,70 |
| 810-113 | 31 adres kapasiteli | 5.775,00 | 288,80 |
| 810-114 | 62 adres kapasiteli | 7.218,80 | 346,50 |
| 810-115 | Oda / yatak adres kontrol modülü(ölçü:ad,ihzarat:%60) Hasta odalarının tüm izleme ve kontrolünü sağlayan, mikro işlemcili, kendi başına çalışabilen, çağırma girişi, kapı ikaz lambaları, banyo butonu bağlantıları ile sinyalleri panele aktaran, girişler ve çıkışlar optik izoleli olan bağlantı modülü, IP54 korumalı özel kutular içinde olan cihazın işyerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi | 257,70 | 12,10 |
| 810-116 | Çağrı /reset ünitesi(ölçü:ad,ihzarat:%60) Hasta yatakbaşı ünitelerine monte edilen, hemşire ve doktor çağrı reset butonu ve uyarı lambalarından oluşan ünitenin. işyerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 75,80 | 3,60 |
| 810-117 | Çağrı el seti(ölçü:ad,ihzarat:%60) 2m kablolu, üzerinde çağrı butonu, istendiğinde yatakbaşı ünitesindeki lambaları kontrol edecek ayrı butonları olan, projesine uygun membran, PVC, v.b. panelli hasta el setinin işyerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 105,10 | 5,20 |
| 810-118 | WC/Banyo acil ipli çağrı butonu(ölçü:ad,ihzarat:%60) Nem ve toza karşı korumalı, çağrı, reset but onu, uyarı lambası bulunan modül ve bundan sarkan naylon örgülü sicim ve ucundaki çekme halkasından oluşan ünitenin işyerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 106,10 | 5,20 |
| 810-119 | Kapı üstü ikaz lambası (ölçü:ad,ihzarat:%60) Hasta odaları kapısı üstünde kullanılan 12V veya 24V DC gerilimle çalışan kırmızı yeşil renkte, ışığı dağıtma özelliği yüksek yarı saydam plexiglas kapaklı lambanın işyerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 121,30 | 6,00 |
| 811-100 | Kontrol tablosu ve tesisatı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Uygun ölçüde 1,5 mm. kalınlığında sac veya 2 mm. alüminyumdan fil dişi renginde veya açık gri fırın boyalı tablo veya kasası üzerine gerekli miktarda servislere ait kontrol lambalarının gömme olarak tespiti, alt taraflarına ait oldukları oda numaralarını gösterir madeni etiketlerin konulması, vızıltı, kontrol tablosuna ait zayıf akım tesisatının yapılması, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 811-101 | Tablo üzerinde bulunan beher lamba hesabıyla. | 3,50 | 2,20 |
| 812-100 | Pilot lambası ve tesisatı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Peşel bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli, en az 0,75 mm2 iletkenler (küçük gerilimli T tipi iletken TS 3930) ile bağlı olduğu tesisatın çalışma durumunu gösterir sıva altı pilot lamba sortisi yapılması, madeni veya plastikten üç köşeli gövdesi renkli camı, ampulü buat klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 13,60 | 8,70 |
| 812-101 | Işık çağırma tesisatıyla çalışacak 24 V. ampullü tip. Ölçü: Devre adedi sayılır.Sorti hattı uzunluğu 20 metreyi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m'den sonrası için BFT.No. 727-000'a göre ödeme yapılır | 10,90 | 8,70 |
| 812-102 | Aydınlatma ve motor tesisatıyla çalışacak 220 V ampullü tip: Ölçü: Ampul adedi sayılır. Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 727-000'a göre ödeme yapılır. |  |  |
| 813-101 | Kapı otomatiği sortisi (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Peşel bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2 iletkenler (küçük gerilimli T tipi iletken TS 3930) ile kapı otomatiği sortisi yapılması, düğmesi, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil Ölçü:Düğme adedi sayılır.Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No.727-000'a göre ödeme yapılır. | 10,40 | 8,70 |
| 814-100 | Kapı otomatiği ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Kapı otomatiğinin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 814-101 | Kurmalı Tip. (0-3 dakika zaman ayarlı) | 12,20 | 3,50 |
| 814-102 | İtmeli tip. (0-3 dakika zaman ayarlı) | 9,70 | 3,50 |
| 814-103 | Otomatik gizli tip kapı açacağı: Gömme kilitlerde, kapı kasasına (aynaya) kilit karşıtı olarak monte edilebilir, ayar istemeyen, sessiz çalışır tip. TELEFON TESİSATI: | 16,90 | 4,60 |
| 815-101 | Telefon tesisatı sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS3930) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 818-000'dan ödeme yapılır. | 13,90 | 8,10 |
| 816-101 | Paralel Telefon sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon (TS 3930) kablosu ile sıva altı veya sıva üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil (ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil). Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den fazlası için BFT.No. 818-000'dan ödeme yapılır. | 6,50 | 4,40 |
| 817-101 | Etanj telefon sortisi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60). Birim Fiyat No. 815-101 ile aynı, yalnız etanj malzeme ve PVC izoleli polietilen kılıflı telefon kabloları ile telefon sortisi yapılması. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den fazlası için BFT.No.818-000'dan ödeme yapılır | 17,60 | 9,70 |
| 818-000 | ANA HAT TESİSATI: (İhzarat: % 60 (TS-3930) |  |  |
| 818-100 | Bina içerisinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.) Bina içerisinde 0,5 mm. çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 818-101 | 2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | 1,00 | 0,60 |
| 818-102 | 4 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | 1,20 | 0,60 |
| 818-103 | 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18 | 1,40 | 0,70 |
| 818-104 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18 | 1,90 | 0,80 |
| 818-105 | 16 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26 | 2,60 | 1,00 |
| 818-106 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26 | 3,20 | 1,00 |
| 818-107 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26 | 4,10 | 1,10 |
| 818-108 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37 | 5,80 | 1,20 |
| 818-109 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37 | 8,80 | 1,40 |
| 818-110 | 150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37 | _ | _ |
| 818-111 | 200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37 | _ | _ |
| 818-112 | 1 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | 0,80 | 0,50 |
| 818-200 | Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m) (TS-3930) Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. çapında TS-3930 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz,betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde, bina dahilinde peşel bergman ve, PVC boru içerisinde veya kroşeler ile anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dahil (bina haricinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.) |  |  |
| 818-201 | 2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 1,80 | 0,50 |
| 818-202 | 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 2,00 | 0,60 |
| 818-203 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 2,50 | 0,70 |
| 818-204 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 3,40 | 0,80 |
| 818-205 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 4,40 | 1,00 |
| 818-206 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 5,80 | 1,10 |
| 818-207 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 8,90 | 1,30 |
| 818-208 | 150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 12,40 | 1,60 |
| 818-209 | 200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 15,80 | 1,80 |
| 818-300 | Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında (Ölçü: m.) |  |  |
| 818-301 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 2,50 | 0,60 |
| 818-302 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 3,50 | 0,70 |
| 818-303 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 4,10 | 0,80 |
| 818-304 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 5,80 | 1,00 |
| 818-305 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 9,50 | 1,00 |
| 818-306 | 150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 12,70 | 1,20 |
| 818-307 | 200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 15,80 | 1,40 |
| 818-400 | Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu: (Ölçü: m.) |  |  |
| 818-401 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 4,60 | 0,60 |
| 818-402 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 7,40 | 0,70 |
| 818-403 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 10,20 | 0,80 |
| 818-404 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 15,80 | 1,00 |
| 818-500 | Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.) Bina haricinde veya dahilinde 0,9 mm. çapında TS 3930 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip tele fon kabloları ile 818-200'de belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması. |  |  |
| 818-501 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 4,80 | 0,70 |
| 818-502 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 7,80 | 0,80 |
| 818-503 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 10,20 | 1,00 |
| 818-504 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 15,20 | 1,10 |
| 818-505 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 25,40 | 1,30 |
| 819-100 | Telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.;İhzarat: % 60). Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteşeli ve kilitlenebilir kapaklı, 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan, sıva üstü veya duvara gömülü, istenilen renkte, tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı malzemesi, özel telefon klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun olarak açılıp şekillendirilmesi lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 819-101 | 10 Çifte kadar | 25,60 | 11,70 |
| 819-102 | 30 Çifte kadar. | 42,20 | 14,50 |
| 819-103 | 50 Çifte kadar | 56,20 | 20,80 |
| 819-104 | 100 Çifte kadar | 96,00 | 33,20 |
| 819-105 | 150 Çifte kadar | 126,80 | 46,40 |
| 819-106 | 200 Çifte kadar | 153,80 | 58,20 |
| 819-200 | Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) (TSE kalite uygunluk belgeli) Yanmaz (Self extinguishing) plastikten mamul telefon dağıtım kutusu, vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını ayırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü, (kesmesiz), paslanmaz çelikten mamul çatısı dahil sıva altı veya sıva üstü kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması diğer özellikler 819-100'ün aynı. |  |  |
| 819-201 | 20 Çifte kadar | 51,60 | 11,10 |
| 819-202 | 30 Çifte kadar | 62,50 | 14,00 |
| 819-203 | 50 Çifte kadar | 88,20 | 19,90 |
| 819-204 | 100 Çifte kadar | 161,70 | 31,90 |
| 819-205 | 150 Çifte kadar | 235,60 | 44,60 |
| 819-206 | 200 Çifte kadar | 295,10 | 55,80 |
| 819-300 | Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) (TSE Kalite Uygunluk Belgeli) Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden mamul Etanj Telefon Kutusu: Vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını sıyırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü. (Kesmesiz) Paslanmaz çelikten mamul modül çatısı dahil doğa şartlarından etkilenmeyen kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması.Diğer özellikleri 819-100'ün aynı. |  |  |
| 819-301 | 30 Çifte kadar | 88,20 | 14,00 |
| 819-302 | 50 Çifte kadar | 115,10 | 19,90 |
| 819-303 | 80 Çifte kadar | 162,30 | 25,10 |
| 819-304 | 100 Çifte kadar | 176,70 | 31,80 |
| 819-305 | 150 Çifte kadar | 248,10 | 44,60 |
| 819-306 | 200 Çifte kadar | 322,50 | 55,80 |
| 820-100 | Telefon makinası ve montajı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70). Masa veya duvar telefonu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. TSE kalite belgeli. |  |  |
| 820-101 | Kadranlı otomatik tip (düğmeli) | _ | _ |
| 820-102 | Kadranlı otomatik tip (düğmesiz) | _ | _ |
| 820-103 | Kadransız otomatik tip | _ | _ |
| 820-104 | Manyetolu tip | _ | _ |
| 820-105 | Etanj otomatik tip | _ | _ |
| 820-106 | Servis tipi | 7,90 | _ |
| 820-107 | Tuş kadranlı otomatik tip SAAT TESİSATI | 38,00 | _ |
| 822-101 | Saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 1,5 mm2 kesintide iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü saat tesisatı besleme hattı yapılması. Buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 1,90 | 1,40 |
| 823-101 | Etanj saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Birim Fiyat No. 822-101 ile aynı, yalnız neme karşı mahfuz kurşunsuz antigron nevinden kablolar ile saat tesisatı besleme hattı. | 1,90 | 1,60 |
| 824-100 | Ana saat ve montajı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70) TS 3930) Teknik şartnamesinde yazılı özellikte gereği kadar tali saati idare edebilecek güçte ana saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslim etmek şartı ile |  |  |
| 824-101 | Normal ana saat | 309,30 | 36,20 |
| 824-102 | Kompanzasyonlu ana saat. | 384,20 | 42,00 |
| 824-103 | Sinyal saati (istenilen zamanlarda zil devresine de kumanda edecek tipte saat.) | 444,10 | 46,40 |
| 825-100 | Tali saat ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 70). Teknik şartnamesinde yazılı özellikte tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslim etmek şartıyla. |  |  |
| 825-101 | 30 cm. ø tek taraflı | 36,00 | 7,60 |
| 825-102 | 30 cm. ø tek taraflı saniyeli | 68,40 | 7,60 |
| 825-103 | 30 cm. ø tek taraflı etanj | 38,90 | 7,60 |
| 825-104 | 30 cm. ø tek taraflı 110/220 V. veya 1,5 V. pili | 29,50 | 7,60 |
| 825-105 | Sinyal saati | 174,70 | 7,60 |
| 826-101 | Paydos çanı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde izoleli plastik, en az 1,5 mm2.lik iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü paydos çanı besleme hattı yapılması, buat, klemens, her nevi malzeme ve işçilik dahil. | 1,90 | 1,40 |
| 827-101 | Harici paydos çanı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60). Birim Fiyat No. 826-101 ile aynı, yalnız neme karşı mahfuz kurşunsuz antigron nevinden kablolar ile paydos çanı besleme hattı yapılması. | 1,90 | 1,60 |
| 828-100 | Paydos çanı ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Duvarda niş açılması, niş içine boyalı sac ile bir kasa yerleştirilmesi 110 - 220 Voltluk paydos çanının temini, kontrollüğün beğendiği tipte pirinç veya benzeri paslanmaz madenden kafesli kapağı, madeni çerçevesi ile paydos çanının temini ve duvarda tespiti, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. |  |  |
| 828-101 | Normal tip paydos çanı. | 15,00 | 4,10 |
| 828-102 | Harici tip paydos çanı. YANGIN İHBAR TESİSATI: | 19,90 | 4,10 |
| 829-101 | Yangın ihbar tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60). (880-200'den ödeme yapılır.) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,80 mm. çapında yangın kabloları (VDE 0815) ile sıva altı ve sıva üstü yangın ihbar besleme hattı, yapılması, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 830-101 | Yangın ihbar düğmesi ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) El ile çalışan, teknik şartnamesindeki ve projesindeki özellikte camlı yaygın ihbar düğmesi temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 7,00 | 1,90 |
| 830-102 | Elektronik Yangın İhbar Butonu ve Montajı: Elektronik yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı cam kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir.Buton TS EN54-11 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır.Elektronik yangın ihbar butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 19,30 | 1,90 |
| 831-101 | Etanj yangın ihbar besleme hattı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) (818-200'den ödeme yapılır) Birim Fiyat No. 829-101 ile aynı yalnız harici tip kabloları ile yangın ihbar besleme hattı yapılması. |  |  |
| 832-100 | Yangın ihbar dedektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Yangın başlangıcını yangın ihbar santraline ihbar eden teknik şartnamesinde ve projesinde belirtilen özelliklerde dedektörlerin projede gösterilen yerlere montajı, yangın ihbar sortilerine bağlantısı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 832-101 | Sıcaklık tesiri ile çalışan bimetalli yangın ihbar dedektörü ve montajı. | 16,40 | 3,00 |
| 832-102 | Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Detektör yarı-iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile sıcaklık artış hızı ne olursa olsun, sıcaklık belirli bir eşik değere ulaştığında algılama yapacaktır. Detektör kafesi, ortamdaki ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve kolay takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-5 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 67,70 | 3,00 |
| 832-103 | Konvansiyonel sıcaklık artış hızı detektörü ve montajı:(Ölçü: Ad.; İhzarat:% 60) Detektör , yarı iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile ortamdaki sıcaklığın artış hızı belirli bir eşik değere ulaştığında algılama yapacaktır. Detektör sabit sıcaklık detektörü yada sıcaklık artış hızı detektörü olarak çalışabilecektir. Detektör kafesi, ortamdaki ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-5 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 98,10 | 3,00 |
| 832-104 | Genleşme tesiri ile çalışan içi alkol, eter gibi sıvı ile dolu yangın ihbar dedektörü ve montajı. | 72,50 | 3,00 |
| 832-105 | Konvansiyonel iyonize duman detektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Detektör iyonizasyon yöntemi ile duman algılaması yapacaktır. Detektör rutubet, ortam sıcaklığı vb. değişimlerden etkilenmemesi için çift odacıklı bir iyonizasyon hücresine sahip olacaktır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 119,90 | 3,00 |
| 832-106 | Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Detektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Detektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 130,90 | 3,00 |
| 832-107 | Elektro - optik alev dedektörü ve montajı. | 109,00 | 3,00 |
| 832-108 | Paralel ihbar lambası: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Yangın alarm detektörlerinin algılama yapmasıyla paralel ihbar lambası çıkışından gelen sinyalle çalışacaktır. Detektörün üzerindeki göstergeyi (ışık (led)) görme ve izlemenin zor veya imkansız olduğu mahallerde kullanılacaktır. Paralel ihbar lambası üzerindeki gösterge (ışık (led)), izleme kolaylığı için kırmızı renkte ve 10 mm den küçük olmamalıdır. Paralel ihbar lambası ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Paralel ihbar lambası temini, yerine montajı, bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 12,00 | 3,00 |
| 832-109 | Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı:(Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Detektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Detektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Detektör buna ek olarak, ısıya duyarlı yarı iletken vasıtasıyla sıcaklığı algılayarak kontrol paneline haber verecektir. Kesinlikle bimetal sıcaklık algılayıcısı kullanılmamalıdır. Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü , kafesi, ortamdaki dumana ve ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7 , TS EN54-5 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 246,70 | 12,70 |
| 832-110 | Konvansiyonel iyonize duman ve sıcaklık detektörü ve montajı:(Ölçü: Ad.;İhzarat:% 60) Detektör iyonizasyon yöntemi ile çok küçük duman partüküllerinin algılamasını yapacaktır. Detektör rutubet, ortam sıcaklığı vb. değişimlerden etkilenmemesi için çift odacıklı bir iyonizasyon hücresine sahip olacaktır. Detektör buna ek olarak, ısıya duyarlı yarı iletken vasıtasıyla sıcaklığı algılayarak kontrol paneline haber verecektir. Kesinlikle bimetal sıcaklık algılayıcısı kullanılmamalıdır. Konvansiyonel iyonize duman ve sıcaklık detektörü , kafesi, ortamdaki dumana ve ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7 , TS EN54-5 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 227,70 | 12,70 |
| 832-111 | Konvansiyonel ışın tipi duman detektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Yangın ihbar sisteminde, geniş hacim ve yüksek tavanlı mekanlarda ışın tipi duman detektörü kullanılmalıdır. Modüle edilmiş bir ışının duman tarafından engellenmesi esasıyla çalışacaktır. Konvansiyonel ışın tipi duman detektörü, verici ve alıcı olmak üzere 2 parçadan oluşmalı kesinlikle yansıtıcı kullanılmamalıdır. Verici ve alıcı arasındaki mesafe 10m’den 100 metreye kadar açılabilmelidir. Algılama yöntemi, verici tarafından üretilen kızıl ötesi (infrared) ışının alıcı tarafından algılanarak elektrik sinyaline çevrilmesi ve bu bilgilerin mikroişlemci tarafından değerlendirilmesi esasına dayanmalıdır. Işın doğrultusunun ayarı ve kızıl ötesi (infrared) sinyalin seviye ayarı cihaz içinden yapılmalı ve cihaz kapatılıp normal çalışma konumuna geçtiğinde bu ayarlar dış etkenlerden dolayı bozulmamalıdır. Alıcı üzerine düşen kızıl ötesi (infrared) ışının seviyesini gösteren cihaz içinde üç farklı renkte gösterge bulunmalı, bu göstergeler vasıtasıyla başka bir cihaza gerek kalmadan sinyal ayarı yapılabilmelidir. Işın detektörünün alıcı ve verici cihazlarındaki elektronik PCB kartları yüzey montaj tekniği ile üretilmiş olacaktır. Alıcı ve verici cihazların içerisinde bulunan mercekler % 100 camdan üretilmiş olacaktır. Alıcı cihazdaki elektronik algılama elemanı dış ortamdaki manyetik girişimlerden etkilenmemek için metal muhafaza içine alınmalıdır. Detektörün dumanı algılama hassasiyeti, %25, %50 ve %70 seviyelerine ayarlanabilmelidir. Işın tipi duman detektörleri bir çift kablo (algılama hattı) üzerinden beslenmeli, hiçbir şekilde harici beslemeye ihtiyaç duymamalıdır. Işın tipi duman detektörünün çalışma durumunu gösteren göstergeler detektörün üzerinde bulunmalı, ayrı bir cihaz üzerinde yer almamalıdır. Normal çalışma esnasında üzerindeki ışık (led) yanıp sönmeli, alarm durumunda ise sürekli yanmalıdır. Detektörün sıfırlanması (reset) santral üzerinden yapılabilmeli, harici bir reset ünitesine ihtiyaç duyulmamalıdır. Işın tipi duman detektörü her 60 dakikada % 0.5 kirlenme kompanzasyonu yapabilmeli ve kirlenme seviyesi sınır değere geldiğinde hata sinyali verebilmelidir. Alıcı üzerinde paralel ihbar lambası çıkışı olacaktır. Alıcı ve verici cihazlar arasında senkronize çalışmayı ve bilgi (data) haberleşmesini sağlayan uygun cinste ve kesitte yangın kablosu kullanılmalıdır.Işın tipi duman detektörü BS 5839-5 veya TS EN54-12 ‘e ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 9.234,50 | 151,80 |
| 833-000 | Yangın ihbar santrali ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Konvansiyonel yangın ihbar santralı konvansiyonel optik duman , iyonize duman, sabit sıcaklık, sıcaklık artış hızı , optik duman ve sıcaklık, iyonize duman ve sıcaklık, patlayıcı gaz, karbonmonoksit detektörleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, sesli ve ışıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olacaktır.Santral gelişmiş elektronik teknolojisi ile imal edilmiş olmalı ve birim fiyat numarasında belirtilen sayıda yangın bölgesine sahip olacaktır.Her bir yangın bölgesine en fazla 20 adet konvansiyonel detektör , sınırsız sayıda yangın ihbar butonu bağlanabilmelidir. Yangın ihbar santralında standart olarak en az 1 adet sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Yangın ihbar santralı kendi başına çalışabildiği gibi sürücü kartı kullanılarak tekrarlayıcı panel ile birlikte çalışabilmelidir. Konvansiyonel yangın ihbar santralı, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutmalıdır. Yangın ihbar santralı, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır.Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak 5 ohm’dan büyük olmayacak şekilde yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve TS EN54-4’ e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Standardlara uygun projelendirilerek, tespit edilecek santral kapasiteleri mevcut birim fiyat pozlarındaki alt ve üst değerler kullanılarak, enterpolasyon ile fiyatlar tespit edilecektir. Teknik şartnamesinde yazılı özellikte yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi |  |  |
| 833-100 | Yalnız yangın butonu ile çalışan tip: |  |  |
| 833-101 | 5 devreye kadar (dahil) | 539,70 | 34,50 |
| 833-102 | 10 devreye kadar (dahil) | 623,70 | 38,30 |
| 833-103 | 15 devreye kadar (dahil) | 725,60 | 44,70 |
| 833-104 | 20 devreye kadar (dahil) | 839,50 | 47,90 |
| 833-105 | 25 devreye kadar (dahil) | 1.007,40 | 57,50 |
| 833-106 | 30 devreye kadar (dahil) | 1.043,40 | 69,20 |
| 833-200 | Yangın butonu ve dedektörle çalışan tip: |  |  |
| 833-201 | 5 devreye kadar (dahil) | 563,60 | 38,30 |
| 833-202 | 10 devreye kadar (dahil) | 683,70 | 47,90 |
| 833-203 | 15 devreye kadar (dahil) | 683,40 | 57,50 |
| 833-204 | 20 devreye kadar (dahil) | 1.055,50 | 69,20 |
| 833-205 | 25 devreye kadar (dahil) | 1.199,20 | 77,20 |
| 833-206 | 30 devreye kadar (dahil) | 1.366,20 | 85,10 |
| 833-207 | 40 devreye kadar (dahil) | 1.822,90 | 95,80 |
| 833-208 | 50 devreye kadar (dahil) | 2.158,80 | 106,30 |
| 833-209 | 60 devreye kadar (dahil) | 2.754,10 | 117,20 |
| 833-210 | 70 devreye kadar (dahil) | 3,185,60 | 126,50 |
| 833-220 | Konvansiyonel panel sürücü kartı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) | 480,70 | 25,30 |
| 833-230 | Konvansiyonel tekrarlayıcı yangın ihbar paneli : (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli, ana yangın ihbar santralı ile haberleşebilmeli ve sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumlarını izleyebilmelidir. Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve TS EN54-4’ e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Standardlara uygun projelendirilerek, tespit edilecek panel kapasiteleri mevcut birim fiyat pozlarındaki alt ve üst değerler kullanılarak, enterpolasyon ile fiyatlar tespit edilecektir.Teknik şartnamesinde yazılı özellikte tekrarlayıcı yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. |  |  |
| 833-231 | 5 devreye kadar (dahil) | 506,00 | 31,70 |
| 833-232 | 10 devreye kadar (dahil) | 632,50 | 38,00 |
| 833-233 | 15 devreye kadar (dahil) | 885,50 | 44,30 |
| 833-234 | 20 devreye kadar (dahil) | 948,20 | 50,60 |
| 833-235 | 25 devreye kadar (dahil) | 1.138,50 | 57,00 |
| 833-236 | 30 devreye kadar (dahil) | 1.265,00 | 63,30 |
| 833-237 | 40 devreye kadar (dahil) | 1.644,50 | 75,90 |
| 833-238 | 50 devreye kadar (dahil) | 1.897,50 | 88,60 |
| 833-239 | 60 devreye kadar (dahil) | 2,150,50 | 101,20 |
| 833-240 | 70 devreye kadar (dahil) | 2.403,50 | 113,90 |
| 833-250 | Konvansiyonel yangın söndürme santrali(Ölçü: Ad,; ihzarat %80) Konvansiyonel yangın söndürme santrali Konvansiyonel optik duman, iyonize duman, sabit sıcaklık, sıcaklık artış hızı, optik duman ve sıcaklık, iyonize duman ve sıcaklık, dedektörleri ,Konvansiyonel dahili ve harici yangın ihbar butonları, sesli ve ışıklı yangın ihbar butonları, söndürmeyi başlatma ve durdurma bağlantısına uygun olacaktır. Santral gelişmiş elektronik teknolojisi ile imal edilmiş olmalı ve birim fiyat numarasında belirtilen sayıda yangın algılama ve söndürme bölgesine sahip olacaktır. Her bir yangın algılama bölgesine en fazla 20 adet Konvansiyonel dedektör , sınırsız sayıda yangın ihbar butonu bağlanabilmelidir. Konvansiyonel yangın söndürme santrali üzerine 3 konumlu söndürme kontrolü ( otomatik, manuel devre dışı ) sağlayan anahtar olmalıdır. Yangın durumunda, tek bölgeden yangın alarmı geldiğinde sadece yangın alarmı aktif olmalıdır. İki bölgeden yangın alarmı geldiğinde söndürme çıkışı aktif olmalıdır. Söndürme çıkışı için ayarlanabilir gecikme süresi verilebilmelidir. Söndürme başlatma butonu ile istenildiğinde söndürme başlatılabilmeli söndürme bekletme butonu ile bekletilebilmeli veya durdurulabilmelidir. Yangın söndürme santralinde standart olarak en az 1adet sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Konvansiyonel yangın söndürme santrali, algılama, söndürme ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk , kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülebilmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulmalıdır. Yangın söndürme santrali,genel yangın alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Söndürme işlemi için cihazın başlığında ;sesli, ışıklı ve alarm cihazları ve söndürme göstergesi fasılalı, söndürme işlemi başladığında ise sürekli olarak çalışmalıdır. Santral üzerinde, yetkisiz kişilerin santrale müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek, ve bu sürenin sonunda tam alarm verme kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kaplı ,sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralin topraklanması 5 ohm’ dan büyük olmayacak şekilde yapılmalıdır. Santral TS EN54-5 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Teknik şartnamesinde yazılı özellikte yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil , çalışır halde teslimi. |  |  |
| 833-251 | 2 algılama 1 söndürme devreli | 2.629,00 | 440,00 |
| 833-252 | 4 algılama 1 söndürme devreli | 2.948,00 | 495,00 |
| 833-253 | 4 algılama 2 söndürme devreli | 3.470,50 | 660,00 |
| 833-260 | Söndürmeyi başlatma butonu (ölçü: Ad,; İhzarat: % 60) Söndürmeyi başlatma butonları, üzerindeki plastik kaplı cam kırılarak aktivite edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu halde durmalıdır. Butonu bir test anahtarı vasıtasıyla cam kırılmadan da test edilebilmelidir. Yangın ihbar butonlarından ayırt edilebilmesi için sarı renkli olmalı ve üzerinde uyarı yazısı olmalıdır. Buton TS EN54-11Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Söndürmeyi başlatma butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil çalışır halde temini. | 61,60 | 11,00 |
| 833-265 | Söndürmeyi bekletme butonu (ölçü: Ad,; İhzarat : % 60) Söndürmeyi bekletme butonları üzerindeki mantar butona basılarak aktivite edilmelidir. Mantar Buton kilitlenebilir olmalı, istenildiğinde çevrilerek eski konumuna getirilebilmelidir. Yangın ihbar butonlarından ayırt edilebilmesi için sarı renkli olmalı ve üzerinde uyarı yazısı olmalıdır. Buton ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Söndürmeyi başlatma butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil çalışır halde temini. | 61,60 | 11,00 |
| 833-300 | Analog adresli yangın alarm santralı (Ölçü: Ad.; İhzarat: %80) Analog adresli yangın alarm santralı analog adreslenebilir duman, ısı, gaz ve sıcaklık detektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, giriş ve çıkış arabirim üniteleri, kısa devre izolatörleri ve adreslenebilir sesli alarm cihazlarının bağlantısına uygun olmalıdır.Santral mikro işlemci teknolojisi ile imal edilmiş olmalı ve kapasitesi 1, 2 veya 4 çevrimli olabilmelidir. Her bir çevrime en az 127 adet adreslenebilir cihaz bağlanabilmelidir. Yangın alarm santralı kendi başına çalışabildiği gibi büyük dağıtılmış sistemlerde en az 32 adet analog adresli yangın alarm santralı network sistemi ile birbirine bağlanabilmelidir. Sistemde ilave detektör veya buton ihtiyacı olduğunda istenen noktada serbestçe ekleme yapılabilmeli ve bu durum mevcut lokal adresleme düzenini bozmayacak nitelikte olmalıdır. Santral da standart olarak en az 4 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için özel, denetlenen, alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Santral da gece ve gündüz saatlerinde farklı çalışma programları uygulanabilmelidir. Çok düşük yoğunluktaki duman mevcudiyetinde durumun santralden erken müdahale edilebilmesi ( sesli alarmlar çalmadan yangına müdahale edilmesi ) için ön-alarm fonksiyonu olmalıdır. Santral her detektörü sürekli olarak kirlenme düzeyi için kontrol etmeli ve kirlenme tespit edildiğinde “ Servis Gerekiyor ” uyarısı vermelidir.Santrale tekrarlayıcı paneller ve mimik paneller bağlanabilmelidir. Algılama ve alarm cihazlarına giden tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan tüm hatları kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulmalıdır. Santral son 200 olayı silinmeyen hafızasında saklayabilmelidir.Yangın alarm santralında genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, en az 80 karakterli aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerine gerektiğinde mini tip termal printer takılabilmelidir. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Santralın temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. NOT: Analog adresli yangın alarm santralı seçime tabi olup, firma seçimi; kullanıcı idarenin görüşü alındıktan sonra yapılacaktır. |  |  |
| 833-301 | 1 çevrimli, 12 bölgeli analog adresli yangın alarm santralı adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli | 6,587,70 | 288,80 |
| 833-302 | 2 çevrimli, 24 bölgeli analog adresli yangın alarm santralı254adres kapasiteli, 24 yangın bölgesi göstergeli | 6.989,00 | 317,70 |
| 833-303 | 4 çevrimli, 48 bölgeli analog adresli yangın alarm santralı508 adres kapasiteli, 48 yangın bölgesi göstergeli | 8.705,30 | 346,50 |
| 833-304 | Network arabirim kartı (her santrala veya tekrarlayıcı panele 1 adet yerleştirilecek) 32 adet analog adresli yangın alarm santralı ve tekrarlayıcı panel network ağında çalışabilmelidir. | 1.609,50 | 40,50 |
| 833-305 | Termal mini printer | 1.746,20 | 40,50 |
| 833-400 | Analog adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli(Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Tekrarlayıcı panel, ana yangın alarm santralı üzerindeki tüm gösterge ve kontrol butonlarına sahip olmalı ve sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumları izlenebilmeli ve sistem kontrolleri yapılabilmelidir. Tekrarlayıcı panel de genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, en az 80 karakterli aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve TS EN54-4 uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Tekrarlayıcı panelin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. |  |  |
| 833-401 | 12 bölgeli analog adresli yangın alarm tekrarlayıcı paneli | 5.129,70 | 173,30 |
| 833-402 | 24 bölgeli analog adresli yangın alarm tekrarlayıcı paneli | 6.147,90 | 202,20 |
| 833-403 | 48 bölgeli analog adresli yangın alarm tekrarlayıcı paneli | 6.604,70 | 231,00 |
| 833-500 | Analog adresli optik duman detektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Detektör 0.5 mikron ile 10 mikron arasındaki büyüklüklerdeki duman partiküllerine duyarlı olmalıdır. Özellikle tüterek yavaş gelişen dumana çok hızlı cevap vermelidir. Detektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Detektör ölçtüğü analog duman seviyelerini analog bilgi olarak kontrol paneline yollarken, duyarlılık, kalibrasyon ve elektronik devrenin çalışma performansı detektör tarafından test edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline gönderilmelidir. Dedektör üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olmalıdır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp-sökülebilmelidir. Detektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı veya el tipi detektör programlama cihazı ile yapılabilmelidir. . Detektör TS EN54-7 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 225,40 | 11,60 |
| 833-510 | Analog adresli iyonize duman detektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Detektör 0.01 mikron ile 10 mikron arasındaki büyüklüklerdeki duman partiküllerine duyarlı olmalıdır. Detektör rutubet, ortam sıcaklığı vb. değişimlerden etkilenmemesi için çift odacıklı bir iyonizasyon hücresine sahip olmalıdır. Detektör ölçtüğü analog duman seviyelerini analog bilgi olarak kontrol paneline yollarken, duyarlılık, kalibrasyon ve elektronik devrenin çalışma performansı detektör tarafından test edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline gönderilmelidir. Dedektör üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olmalıdır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı veya el tipi detektör programlama cihazı ile yapılabilmelidir. Detektör TS EN54-7 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 225,40 | 11,60 |
| 833-520 | Analog adresli sıcaklık detektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60)Bir yarı iletken sıcaklık algılayıcının ölçtüğü sıcaklık bir analog bilgi olarak kontrol paneline gönderilecektir. Detektör sabit sıcaklık detektörü yada sıcaklık artış hızı detektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecek ve sabit sıcaklık aktivasyon değeri en az 4 farklı sıcaklıktan birine ayarlanabilecektir. Detektör ölçtüğü sıcaklık seviyelerini analog bilgi olarak kontrol paneline yollarken, duyarlılık, kalibrasyon ve elektronik devrenin çalışma performansı detektör tarafından test edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline gönderilmelidir. . Dedektör üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olmalıdır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir.Detektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı veya el tipi detektör programlama cihazı ile yapılabilmelidir. Detektör TS EN54-5 ve TS EN54-8 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 225,40 | 11,60 |
| 833-530 | Analog adresli kombine optik duman ve sıcaklık detektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Detektör 0.5 mikron ile 10 mikron arasındaki büyüklüklerdeki duman partiküllerine duyarlı olmalıdır. Özellikle tüterek yavaş gelişen dumana çok hızlı cevap vermelidir. Detektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Detektör aynı zamanda sabit sıcaklık detektörü yada sıcaklık artış hızı detektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecek ve sabit sıcaklık aktivasyon değeri en az 4 farklı sıcaklıktan birine ayarlanabilecektir. Detektör ölçtüğü analog duman ve sıcaklık seviyelerini analog bilgi olarak kontrol paneline yollarken, duyarlılık, kalibrasyon ve elektronik devrenin çalışma performansı detektör tarafından test edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline gönderilmelidir. Dedektör üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olmalıdır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı veya el tipi detektör programlama cihazı ile yapılabilmelidir. . Detektör TS EN54-5 ve TS EN54-7 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 343,00 | 11,60 |
| 833-540 | Patlayıcı gaz detektörleri (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Doğalgaz ve LPG gibi hidrokarbon esaslı tüm patlayıcı gazları algılayacak ve alarm verebilecektir. 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede ve alarm konumunda olduğunu gösterecektir. 220V AC, 12/24V DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir. Analog adresli kontak izleme modülleri ile çalışabilmelidir. Üretici firma ISO 9001 standardına sahip olmalıdır. Detektör TS.11752 standardına sahip olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 290,40 | 11,60 |
| 833-550 | Karbon monoksit gaz detektörleri (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Karbon monoksit gazını algılayacak ve alarm verebilecektir. 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede ve alarm konumunda olduğunu gösterecektir. 220V AC, 12/24V DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir. Analog adresli kontak izleme modülleri ile çalışabilmelidir. Üretici firma ISO 9001 standardına sahip olmalıdır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 422,70 | 11,60 |
| 833-555 | Analog adresli yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Adreslenebilir yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı cam kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale geçerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Buton üzerinde en az 1 adet ışıklı gösterge bulunmalıdır. Buton TS EN54-2 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 226,20 | 11,60 |
| 833-560 | Analog adresli sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Analog adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak kontrol modülü sesli alarm cihazlarını çalıştırmak için kullanılmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Sesli alarm kontrol modülleri giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Çıkışlar sürekli veya kesikli çalışacak şekilde programlanabilmelidir. Sesli alarm devrelerinde açık devre ve kısa devre arızalarına karşı sürekli denetim altında tutmalıdır. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır.Modülle birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. . Modül TS EN54 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır teslimi. | 796,40 | 17,40 |
| 833-565 | Analog adresli bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Analog adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak bölge denetim modülü Konvansiyonel bir yangın bölgesinin sisteme bağlanması için kullanılmalıdır. Modül Konvansiyonel bölge devresinde hem kısa devre hem de açık devreler için arıza denetimi yapmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. . Modül TS EN54 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 784,10 | 17,40 |
| 833-567 | Analog adresli öz güvenlikli bölge denetim modülü ( Ölçü: Ad. ; İhzarat % 60) Analog adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak öz güvenlikli (kendinden emniyetli) bölge denetim modülü; öz güvenlikli veya alev sızdırmaz tipte Konvansiyonel bir yangın bölgesinin sisteme bağlanması için kullanılmalıdır. modül Konvansiyonel bölge devresinde hem kısa devre hem de açık devreler için arıza denetimi yapmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu24 VDC besleme ünitesi, şarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. Modül TS EN 54 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 1.227,60 | 77,00 |
| 833-570 | Analog adresli röle modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Analog adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak role modülü bir yangın durumunda kontrol edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır.Gerilimsiz, tek kutuplu kontakları ile hem normalde açık hem de normalde kapalı çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, şarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. . Modül TS EN54 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 713,10 | 17,40 |
| 833-575 | Analog adresli kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Analog adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü sprinkler sistemi, alarm girişleri, genel amaçlı yangın cihazları, kontrol anahtarları ve diğer güvenlik cihazlarının konumlarını izlemek için kullanılmalıdır. Normalde açık ve normalde kapalı kontakları izleyebilmelidir. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, şarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. . Modül TS EN54 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 751,40 | 17,40 |
| 833-580 | Analog adresli kısa devre izoalatör modülü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Analog adresli yangın alarm santralının çevrimine bağlanacak kısa devre izolatörler kapalı bir çevrim olarak tesis edilen bir çevrimde detektör, buton ve modüllerin arasına belirli aralıklarla bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir. Daha sonra çevrimin her iki bağlantı noktasından başlayarak izolatörler sıra ile teker teker devreye girmeli ve arıza bölüme ulaşıncaya kadar bu işlem devam ederek arızalı kısımlar izole edilmelidir. İzolatör modülü bir yangın bölgesinden diğerine geçerken kullanılmalıdır. Modül TS EN54 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 339,00 | 17,40 |
| 833-590 | Dahili elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.; İhzarat% 60) Dahili sirenin gövdesi sağlam ,ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Sirenin minimum 100 db/1mt ses şiddetinde 32 ayrı tona sahip olmalıdır. Sirenin koruma sınıfı en az IP44 olmalıdır. Siren TS EN54-3 ‘ye uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 204,20 | 17,40 |
| 833-591 | Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü (Ölçü: Ad.;İhzarat %60) Dahili flaşörün gövdesi sağlam ,ısıya dayanıklı olmalıdır. Flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir olmalı Flaşörün koruma sınıfı en az IP44 olmalıdır. Flaşörün TS EN54‘ e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 245,00 | 11,60 |
| 833-592 | Dahili elektronik yangın ihbar siren flaşörü (Ölçü: Ad.;İhzarat % 60) Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam ,ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde 32 ayrı tona sahip olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP44 olmalıdır. Siren flaşörün TS EN54-3 ‘ye uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 388,00 | 11,60 |
| 833-593 | Harici elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Dahili sirenin gövdesi sağlam ,ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Sirenin minimum 100 db/1mt ses şiddetinde 32 ayrı tona sahip olmalıdır. Siren neme karşı korumalı zamana karşı boyalı olmalıdır. Siren koruma sınıfı en az IP65 olmalıdır. Siren TS EN54-3‘ e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 257,30 | 11,60 |
| 833-594 | Harici elektronik yangın ihbar siren flaşörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam ,ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde 32 ayrı tona sahip olmalıdır.Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir olmalı ve karşı korumalı zaman karşı boyalı olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP65 olmalıdır. Siren flaşörün TS EN54-3‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 510,40 | 11,60 |
| 833-595 | Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı 0.1mm lik camı kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Butonun koruma sınıfı en az IP65 olmalıdır. Buton TS EN54-11 ‘ye uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 143,00 | 11,60 |
| 833-596 | Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü. (Ölçü: Ad. ; İhzarat: %60 ) Optik duman, iyonize duman, sıcaklık, kombine sıcaklık ve duman gibi konvansiyonel ve analog adresli yangın ihbar detektörlerinin taş yönü, alçıpan veya metal vb. tüm asma tavan çeşitleri montajında; sarkma veya bozulmaları engellemek ve mimari bütünlüğü sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Detektör soketlerinin monte edileceği asma tavan ünitesi, ABS yapıda olup, detektörler ile aynı renk ve malzemeden yapılmış olmalıdır. Ünite, asma tavan malzemesine en az iki metal kulakçık ile sıkıştırma prensibi ile monte edilecektir. Metal kulakçıklar paslanmaz malzemeden yapılmış olup, vidalama prensibi ile çalışacaktır. Kesinlikle yaylı mekanizma kullanılmayacaktır. Asma tavan ünitesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. | 39,60 | 11,60 |
| 833-600 | Aktif hava örneklemeli Hassas Duman Algılama sistemi. (Ölçü Ad. ; İhzarat: %80) Çok hızlı ve hassas duman algılama yapılması gerekli ve özel koruma altına alınması şart olan; uçak hangarları ve cephanelikler, bilgi işlem merkezleri, veri bankaları, değerli belge arşivleri, telekomünikasyon merkezleri, bilimsel araştırma merkezleri, yoğun bakım odaları, laboratuarlar, müze ve sanat galerileri, tarihi eserler ve benzeri binalarda, ayrıca kompanzasyon, güç ve kumanda panoları ile trafo binalarında yangını henüz başlangıç aşamasında iken hissedebilen aktif hava örneklemeli yangın algılama sistemi kurulmalıdır. Aktif hava örneklemeli yangın algılama sistemi; ortamda bulunan havayı örnekleme prensibi ile çalışacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın algılama paneline, üstten ve arka yüzeyden en az 4 ayrı PVC boru ile giriş yapılabilecektir. Sisteme toplamda en fazla 200 metre algılama borusu kullanılabilecektir. Sistem, toplamda 100 adet algılama deliği açmaya müsaade edecek pinomatik yapıya sahip olacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın algılama paneli, mahaldeki havayı panele taşıyan borulardan herhangi birinde oluşacak tıkanma veya kırılmayı algılayacak ve operatöre haber verecek yapıda olacaktır. Borular; pinomatik hesapta belirlenen sayı ve çapta delinerek, uygulama projesine uygun olarak yerine montajı yapılacaktır. Borular sehim vermeyecek şekilde kelepçelerle sabitlenecektir. Aktif hava örneklemeli yangın algılama paneli, elektromanyetik girişimlerden etkilenmeyi önleyen metal kabin içerisinde; lazer algılama hücresi, havayı emen aspiratör, sürekli denetlenen filtre ve elektronik kontrol donanımından oluşacaktır. Hava örneklemeli yangın alarm paneli algılamayı lazer ışık kaynaklı algılama hücresinde yapacaktır. Işık kaynağı yarı iletken lazer olacaktır ve en az 10 yıl ömre sahip olacaktır. Xenon ışık kaynaklı algılama hücresine sahip paneller kesinlikle kullanılmayacaktır. Panel üzerinde en az 20 kademeli Bargraph (LED) duman seviye göstergesi bulunacaktır. Bargraph (LED) duman seviye göstergesinin her bir kademesi için hassasiyet aralığı en az 0.0019 Obs/m olacaktır. Tam gösterimde hassasiyeti en az 0.038 Obs/m olacaktır.Aktif hava örneklemeli yangın algılama paneli, mahaldeki ortam şartlarına bağlı olarak hassasiyet ayarını mikro işlemci kontrollü tasarımı sayesinde otomatik olarak yapacaktır. Toz ile duman arasındaki farkları ayırt edebilecek ve yalancı alarm vermeyecektir. Duman partikülü hassasiyeti en az 0.1μ ile 10 mikron arasında olacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın algılama paneli en az 4 kademeli ve alarm ( 1. alarm, 2. alarm, ön alarm ve çıkış) özelliğine sahip olacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın algılama paneli, görünmeyen duman partiküllerinin algılanması durumunda, ön alarm (pre alarm) vererek operatörü uyaracak ve ilgili mahallin kontrolüne imkan sağlayacaktır. Ayrıca programlanabilen alarm ve hata rölesine sahip olacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın algılama paneline programlama yapabilmesi için RS-485 üzerinden data haberleşmesi yapabilecek en az 127 aktif hava örneklemeli yangın algılama paneli network çalışabilecektir. Sistem kendine özgü yazılımı ile grafik olarak PC üzerinden izlenebilmelidir. Hava örneklemeli paneller; geçmişe yönelik olayların raporlanmasını gerçekleştirecek yapıda olacak ve (reset, alarm, alarm susturma, tahliye vb. gibi) olayları hafızada tutacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın alarm paneli; -10 C, +60 C çalışma sıcaklığında ve IP 50 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Aktif hava örneklemeli yangın alarm paneli, şebekeden beslendiğinde sistemin sağlıklı çalışmasını temin edecek TS EN54-2 Kalite Uygunluk belgesine sahip harici 24V DC (SMPS) anahtarlamalı güç kaynağı ünitesine sahip olacaktır. Şebeke kesildiğinde aküler otomatik olarak devreye girecek ve sistemin en az 20 dakika süreyle kesintisiz olarak çalışmasına devam edecektir. Aktif hava örneklemeli yangın alarm paneli, akıllı analog adresli yangın algılama sistemlerine kontrol modüllerine entegre edilebilecek yapıda olacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın alarm paneli, TS EN54-9 Kalite Uygunluk belgesine göre yangın hassasiyet deneyleri yapılmış LPCB, Vds, FM, UL kalite belgelerine ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın alarm paneli ve algılama borularının temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 19.998,00 | 3.300,00 |
| 833-620 | Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı ( Ölçü: Ad.; İhzarat%80) Endüstriyel tip kombine gaz alarm santrali, alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörlerinden gelen ölçümler ile Konvansiyonel yangın alarm detektörleri ve yangın alarm butonlarından gelen ihbarları değerlendirip alarm verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Panelin kapasitesi, 4 kanala kadar genişleyebilir olmalıdır. Her gaz kanalına 1 adet gaz detektörü, her yangın kanalına 20 adede kadar yangın detektörü ve yangın ihbar butonu bağlanabilmelidir. Yangın kanalları, yangın detektörlerinin patlama riski olan bölgelerde kullanılma olasılığına karşı zener bariyer ile korunan detektör çıkışına ve normal detektör çıkışı hattına sahip olmalıdır. Endüstriyel tip kombine gaz alarm santrali üzerinde; detaylı sistem bilgisini, detektörlerin mahal bilgileri ve tüm gaz Seviyelerini eş zamanlı gösterebilen arkadan aydınlatmalı alfa nümerik geniş LCD ekran olmalıdır. Gaz alarm detektörünün türüne bağlı olarak ölçüm cinsini (ppm, %LEL, %VOL) aynı ekranda belirtmelidir. Tüm sistem işlemleri ve bakım fonksiyonları için tuşla, alarm ve hata bilgisi için uyarı ışıkları ve en az85 dB ses şiddetinde dahili sirene sahip olmalıdır. Gaz kanalları, iki ayrı seviyede (yüksek ve düşük) alarm vermeleri için ayarlanabilmelidir. Her bir kanal için yüksek ve düşük alarm rölesi ve hata rölesi çıkışı olmalıdır. Röle kontak gücü 250 VAC 8 A gücünde olmalıdır. Ayrıca genel düşük alarm, genel yüksek alarm ve hata çıkışları olmalıdır. Düşük alarm çıkışına gecikme verilebilmelidir. Röleler arıza emniyetli tipte çalışabilmeli ve tüm bobinler aktif olarak görüntülenebilmelidir. Her gaz kanalı için gaz detektöründeki gaz seviyesine göre değişen 4-20 mA veya 1-5 V analog çıkışı olmalıdır. DCS/SCADA/PLC sistemleri aracılığıyla görüntüleme ve kontrol yapabilmek için RS485 Modbus çıkışı olmalıdır. Endüstriyel tip kombine gaz alarm santrali; alarm, hata ve sisteme müdahaleleri gösteren son 300 olayı hafızasında tutabilmelidir. Yazılımı ile her hangi bir bilgisayardan hafızadaki kayıtlara ulaşılabilmelidir. Santral gerektiğinde bir anahtar yardımı ile harici bir yerden sıfırlanabilmelidir. IP54 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Kalibrasyon gerektiğinde santral uyarı verebilmeli ve tüm giriş ve çıkışlar tek bir butona basılmasıyla kolayca test edilebilmelidir. Endüstriyel tip kombine gaz alarm santrali, EN 50270 ve EN 61010-1 standardına sahip ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Endüstriyel tip kombine gaz alarm santrali temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. |  |  |
| 833-621 | 1 kanal | 8.910,00 | 550,00 |
| 833-622 | 2 kanal | 9.741,00 | 605,00 |
| 833-623 | 3 kanal | 10.573,00 | 660,00 |
| 833-624 | 4 kanal | 11.385,00 | 770,00 |
| 833-630 | Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü ( Ölçü: Ad.; İhzarat%60) Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü, hidro karbon gazlarını kızılötesi ışığın soğurulması prensibiyle algılayacak ve çift sensör kullanılarak üretilmiş olmalıdır. Patlayıcı gazlar 0-100 LEL% aralığında algılanmalıdır. Anlık tepki zamanı T90 ‘da 3 saniyeden küçük ve tekrarlanabilirlik %2 FSD’ den büyük olmalıdır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü gövdesi LM alüminyum alaşım ve toz polyester kaplanmış olmalıdır. Detektör %90 oranında engellemeye kadar kusursuz çalışabilmelidir. Optik (ayna) düzeneğin %75 oranında kirlenmesi durumunda, kirlenme uyarısı verebilmelidir. Sistemde buharlaşmayı önleyen ısıtma tertibatı bulunmalıdır. Kızılötesi çıkışı ile öz güvenlikli bağlantı kullanılarak patlama tehlikesi bulunan mekanlarda tek kişinin kalibrasyon yapması mümkün olmalıdır. Detektörde iletişim için RS-485 ve 4/20 mA sinyal çıkışı bulunmalıdır. Windows CE ve MTBL611B tabanlı yazılımlara uyum sağlayabilmelidir. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü üzerinde bulunan ışıklı gösterge ile farklı (yeşil,sarı, kırmızı) renklerde normal çalışma, hata ve gaz alarm durumlarının gösterilmesi gereklidir. MTBF (arızalar arası ortalama süre) minimum 10 yıl olacak adar dayanıklı olmalıdır. Bu değer MIL standardı k217F/212/91 ile doğrulanmalıdır. IP66 ve3IP67 koruma sınıflarına sahip olmalıdır. Endüstriyel kombine gaz alarm santraline bağlanabilmelidir. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü; EN 50014, EN 50018, UL 1203 standartlarına sahip olmalıdır. Gaz alarm standardı pr EN50270, RF yayma EN50081-2, RF bağışıklık, EN50082-2 ve EEx ve d IIB+Hidrojen T6, Ul ve Class 1, Div 1, Groups B,C &D onayları bulunmalıdır. ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 9.078,30 | 495,00 |
| 833-635 | Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörü (Ölçü:Ad.; İhzarat% 60) Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörü, ortamdaki alevi algılayabilecek ve hızlı bir biçimde cevap verecek, ayrıca kullanılacağı mahalden kaynaklanabilecek kirlenme, yağlanma ve tozlanmadan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörü 3 adet IR sensöre sahip olmalı bu 3 ayrı sensörden gelen bilgiyi kontrol ederek yalancı alarm riskini ortadan kaldırmalıdır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörü ortamda meydana gelebilecek ani alev parlamalarında en fazla 2 saniye içinde sinyal vermeli, kullanıcı isteği ile bu süre 30 saniyeye kadar geciktirilebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörü 90º dikey ve 90º yatayda ani alev parlamalarını algılamalıdır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörünün 4-20 mA çıkışı olmalı ve mahaldeki alev büyüklüğüne göre farklı iki seviyede alarm ve hata bilgisi verebiliyor olmalıdır ayrıca 30 VDC’ de 2A veya 250 VAC ‘ de 5A alarm ve hata rölesi kontağına sahip olmalıdır. MTBF (arızalar arası ortalama süre) ömrü minimum 100.000 saat olacak kadar dayanıklı olmalıdır. IP66 ve3IP67 koruma sınıflarına sahip olmalıdır. Endüstriyel kombine gaz alarm santraline ve öz güvenlikli bölge denetim sayesinde anolog adresli yangın alarm santraline bağlanabilmelidir. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörü; FM, CSA, NFPA, class I Div. 1 Groups B, C & D, NFPA class II Div. 1 Groups E, F & g ve CENELEC Eexd II B T5 standartlarına sahip olmalıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörünün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 9.078,30 | 495,00 |
| 833-650 | Kesintide yanan acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.; İhzarat% 60) En az 0.5 mm kalınlığında demir sacdan özel Profilli, en az 13x32x6 cm ölçülerinde, 1x8w floresan ampulü, kilitli tip duyları, şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70'C'da sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, TS870'a uygun TSE belgeli acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı |  |  |
| 833-651 | 1 saat süreli kesintide yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 115,50 | 3,50 |
| 833-652 | 2 saat süreli kesintide yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 134,10 | 4,00 |
| 833-653 | 3 saat süreli kesintide yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 140,20 | 4,20 |
| 833-655 | Kesintide yanan acil durum aydınlatma armatürü(Gömme tip) | - | - |
| 833-656 | 1 saat süreli gömme tip kesintide yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 211,30 | 6,20 |
| 833-657 | 2 saat süreli gömme tip kesintide yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 234,00 | 7,00 |
| 833-658 | 3 saat süreli gömme tip kesintide yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 242,20 | 7,20 |
| 833-660 | Sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) En az 0.50 mm kalınlığında demir yada sacdan özel profilli, en az 13x32x6 cm ölçülerinde, 1x8w floresan ampulü, kilitli tip duyları, şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70 'C'da sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, TS8710'a uygun TSE belgeli acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı |  |  |
| 833-661 | 1 saat süreli sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 144,30 | 4,30 |
| 833-662 | 2 saat süreli sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 161,80 | 4,80 |
| 833-663 | 3 saat süreli sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 170,10 | 5,10 |
| 833-665 | Gömme tip sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü(Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) 833-660 ile aynı |  |  |
| 833-666 | 1 saat süreli sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 185,60 | 13,90 |
| 833-667 | 2 saat süreli sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 210,30 | 15,40 |
| 833-668 | 3 saat süreli sürekli yanan acil durum aydınlatma armatürü ve montajı | 282,50 | 21,10 |
| 833-670 | Kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü(Ölçü:Ad. İhzarat% 60) B.F.T. 833-650 da belirtilen özelliklerde, pleksiglası üzerine en az 12x30 cm ölçülerinde yeşil üzerine beyaz renkli TSE'ye uygun acil durum çıkış işareti yapıştırılmış veya serigrafi yapılmış tek veya çift yüzlü, TS8710'a uygun TSE belgeli acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı, |  |  |
| 833-671 | 1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü | 123,70 | 3,70 |
| 833-672 | 2 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü | 142,30 | 4,30 |
| 833-673 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü | 149,50 | 4,50 |
| 833-674 | 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü | 161,80 | 4,80 |
| 833-675 | 2 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü | 178,30 | 5,40 |
| 833-676 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü | 187,60 | 5,70 |
| 833-680 | Sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ölçü:Ad.;İhzarat % 60) B.F.T. 833-660 da belirtilen özelliklerde, pleksiglası üzerine en az 12x30 cm ölçülerinde yeşil üzerine beyaz renkli TSE'ye uygun acil durum çıkış işareti yapıştırılmış veya serigrafi yapılmış tek veya çift yüzlü TS8710'a uygun TSE belgeli acil durum yönlendirme armatürü temini, işyerine nakli ve montajı |  |  |
| 833-681 | saat süreli, tek yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü | 157,70 | 4,60 |
| 833-682 | 2 saat süreli, tek yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü | 175,30 | 5,30 |
| 833-683 | 3 saat süreli, tek yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü | 187,60 | 5,60 |
| 833-684 | 1 saat süreli, çift yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü | 190,70 | 5,70 |
| 833-685 | 2 saat süreli, çift yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü | 204,10 | 6,00 |
| 833-686 | 3 saat süreli, çift yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü | 217,50 | 6,50 |
| 833-690 | Gömme tip kenardan aydınlatmalı, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) En az 0.50 mm kalınlığında demir sacdan özel profilli, en az 9x32x6 cm ölçülerinde, gömme montaja uygun, 1x8w floresan ampulü, kilitli tip duyları, gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70'C'da sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil en az 8 mm kalınlıkta ve en az 12x30 cm ölçülerinde aşağıya doğru sarkıtılmış pleksiglası üzerine her iki yüzünde de yeşil üzerine beyaz renkli olarak serigrafi yapılmış TSE'ye uygun acil durum çıkış işaretlerini pleksiglasın üst kenarından homojen bir şekilde aydınlatan TS8710'a uygun TSE belgeli acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. |  |  |
| 833-691 | 1 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü | 254,60 | 19,10 |
| 833-692 | 2 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü | 280,40 | 21,00 |
| 833-693 | 3 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü | 294,80 | 22,10 |
| 833-695 | Gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan, acil durum yönlendirme (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Armatürü saçdan özel profilli, en az 9x36x6 cm ölçülerinde, gömme montaja uygun, 1x8w floresan ampulü, kilitli tip duyları, şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70'C'da sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası en az 8 mm kalınlıkta ve en az 12x30 cm ölçülerinde aşağıya doğru sarkıtılmış pleksiglası üzerine her iki yüzünde de yeşil üzerine beyaz renkli olarak serigrafi yapılmış TSE'ye uygun acil durum çıkış işaretlerini pleksiglasın üst kenarından homojen bir şekilde aydınlatan TS8710'a uygun TSE belgeli acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı, |  |  |
| 833-696 | 1 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü | 288,60 | 21,60 |
| 833-697 | 2 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü | 309,30 | 23,20 |
| 833-698 | 3 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü | 319,60 | 23,90 |
| 833-699 | Acil Durum Aydınlatma Kitleri (ölçü:ad,ihzarat:%60) Gerekli mahallerde bulunan armatürlerin acil durum dada çalışmasını sağlamak için armatürlere monte edilen,yüksek sıcaklık tipi Ni-cd bataryası, şarj ünitesi ve durum led’ inden oluşan,elektronik ve saç balastlar ile uyumlu, balast/lümen faktörü 0,2 ve üstünde seçilen dönüştürme üniteleri, işyerine temini,her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslim |  |  |
| 833-699/1 | 20 w 4uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, | 52,30 | 2,60 |
| 833-699/2 | 20 w 4uçlu floresan lambalar için, 3 saat süreli, | 98,20 | 2,60 |
| 833-699/3 | 65 w 4uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, | 56,20 | 2,60 |
| 833-699/4 | 65 w 4uçlu floresan lambalar için, 3saat süreli, | 107,10 | 2,60 |
| 833-699/5 | 26 w 2 uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, | 44,60 | 2,60 |
| 833-699/6 | 26 w 2 uçlu floresan lambalar için, 3 saat süreli, | 80,30 | 2,60 |
| 833-699/7 | 20 w halojen lambalar için, 1saat süreli, | 116,00 | 2,60 |
| 833-699/8 | 20 w halojen lambalar için, 3saat süreli, | 183,00 | 2,60 |
| 833-699/9 | 50 w halojen lambalar için, 1saat süreli, | 120,50 | 2,60 |
| 833-699/10 | 50 w halojen lambalar için, 3saat süreli, | 187,40 | 2,60 |
| 834-101 | Telefon dağıtım kutuları; (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Birim Fiyat No. 819-000'daki gibi. |  |  |
| 835-101 | Alarm tesisatı sortisi; (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman ve PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 1,5 mm2.lik iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü alarm tesisatı sortisi yapılması, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için Birim Fiyat No.727-000'a göre ödeme yapılır. | 10,90 | 7,30 |
| 836-101 | Etanj alarm tesisatı sortisi; (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Birim Fiyat No. 835-101 ile aynı, yalnız neme karşı mahfuz kurşunsuz antigron nevinden kablolar ile alarm tesisatı sortisi yapılması. | 11,40 | 8,40 |
| 837-100 | Alarm klaksonu ve montajı; (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Duvarda niş açılması, niş içerisine boyalı sac bir kasa yerleştirilmesi, alarm klaksonunun temini ve montajı kontrol mühendisliğinin beğeneceği tipte, pirinç veya benzeri paslanmaz madenden kafesli kapağı, madeni çerçevesi ile birlikte duvara tespiti dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 837-101 | Normal tip alarm klaksonu (110/220 V.) | 11,40 | 8,40 |
| 837-102 | Etanj tipi alarm klaksonu (110/220 V.) | 11,40 | 8,40 |
| 837-103 | Doğru akımla çalışan alarm klaksonu (24 V.) | 11,40 | 8,40 |
| 837-104 | Elektronik Yangın İhbar Sortisi: 12 Volt Yangın ihbar santralına bağlanabilen tip 105 dB ses seviyesi olan, kırmızı renkte, plastik kasalı hem normal tip hem de etanj tip kullanma olanağı bulunan 12 Volt DC akımla çalışan tip olacaktır. Yangın ihbar sireni TS EN54-3 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Teknik şartnamesindeki ve projesindeki özellikte elektronik yangın ihbar sireni temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 11,40 | 8,40 |
| 837-105 | Elektronik Yangın İhbar Sireni: 24 Volt Yangın ihbar santralına bağlanabilen tip 105 dB ses seviyesi olan, kırmızı renkte, plastik kasalı hem normal tip hem de etanj tip kullanma olanağı bulunan 24 Volt DC akımla çalışan tip olacaktır. Yangın ihbar sireni TS EN54-3 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Teknik şartnamesindeki ve projesindeki özellikte elektronik yangın ihbar sireni temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 41,80 | 19,80 |
| 838-101 | HOPARLÖR TESİSATI: Hoparlör tesisatı besleme hattı; (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde en az 0,75 mm2 kesitinden iki damarlı plastik izoleli iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü hoparlör besleme hattı yapılması, buat, klemens ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 1,90 | 1,20 |
| 838-200 | SALON SES SİSTEMLERİ: :(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60) Buradaki cihazlar ekte dökümü verilen teknik Standartlara sahip (TS 7370 IEC 50-161, TS 2711, TS 9712, TS 8063, TS 8934, TS 2035, TS 5989, TS 6024, TS 6331, TS 6504, TS 6505, TS 4376, TS 6506, TS 6509, TS 2267, TS 6537, TS 6538, TS 6539, TS 6664, TS 6665, TS 6909, TS 6910, TS 6024, TS 5990, TS 5989, TS 8063, TS 9712, TS 2711, 93/68/EEC ve RS 422 EMC 89/336/AT, LVD 73/23/AT) olacaktır. |  |  |
| 838-210 | SES KONTROL VE KAYIT MİKSERİ:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal sayısına uygun olup, mono stereo girişli, Aux çıkışlı, faderli kayıt amaçlı çıkışları olan, Dijital efektli operatör ses kontrol mikserinin beslemesi otomatik voltaj seçimli switchli ses mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır. |  |  |
| 838-211 | 12 kanal Ses Mikseri | 982,00 | 45,00 |
| 838-212 | 16 kanal Ses Mikseri | 1.200,00 | 55,00 |
| 838-213 | 24 kanal Ses Mikseri | 1.760,00 | 60,00 |
| 838-214 | 32 kanal Ses Mikseri | 3.860.00 | 80,00 |
| 838-220 | GRAFİK EGUALİZER:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Cihaz rack montajına uygun dijital yapıda ve stereo grafik equlizer, belirtilen frekans değerine sahip olan cihazın, her bir kanalı için giriş seviye kontrolü, cihaz dengeli giriş çıkışlara sahip, feedback, çınlama, engelleme, gecikme zaman ayarlama özellikli (Akustik ölçüm mikrofon dahil) cihaz seçilebilir yüksek ve düşük geçişli filtreli grafik ekolayzırın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır. |  |  |
| 838-221 | 1×31 Band Grafik Egualizer | 315,00 | 30,00 |
| 838-222 | 2×15 Band Grafik Egualizer | 374,00 | 35,00 |
| 838-223 | 2×31 Band Grafik Egualizer | 545,00 | 55,00 |
| 838-230 | OPERATÖR MONİTÖR:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Operatör monitör hoparlör en az 10Watt gücünde, 10 cm full range hoparlöre sahip, çalışma frekans aralığı 75 Hz ile 18 kHz arasında, bas ve tiz ekolayzır ayarları hoparlörün üzerindeki ayar potlarıyla yapılabilir özellikte, hoparlör line giriş-çıkışına ve mikrofon girişine sahip, hoparlör Bass-Reflex yapıda, hoparlörün üzerinde açma-kapama butonu olan monitörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 575,00 | 60,00 |
| 838-240 | CD ÇALAR:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Disk depolama kapasiteli, ID taraması ile her parçanın tanınması en kolay bölümü çalma imkanı ve optik disk bulma özellikli tüm diskleri, tek diski rastgele ya da spiral çalma özelliği, değişik kademeli rastgele girişli programlama özelliği bulunan CD çaların her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır. |  |  |
| 838-241 | Tekli CD Çalar | 420,00 | 20,00 |
| 838-242 | Beşli CD Çalar | 495,00 | 20,00 |
| 838-250 | KASET ÇALAR:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Kaset deck çift taraflı ve Auto-Reverse özelliğinde, sinyal gürültü azaltması, hızlı kayıt özelliği ve müzik atlamalı arama özelliği bulunan, üzerinde seviye göstergesi bulunan kaset çaların her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 485,00 | 20,00 |
| 839-100 | Hat transformatörü ve montajı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) Hoparlör, telefon, düafon ve benzeri. sistemlerin ana hatlarında olabilecek kayıpları azaltmak üzere projede gösterilen mahallerde uygun empedanslı hat transformatörü tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 839-101 | Dahili tip | 7,90 | 2,30 |
| 839-102 | Harici tip | 9,50 | 2,30 |
| 840-100 | Hoparlör ve montajı; (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Teknik şartnamesinde yazılı özellikte hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 840-101 | 3 - 5 W.lık tek taraflı hoparlör. | 17,30 | 2,30 |
| 840-102 | 3 - 5 W.lık çift taraflı hoparlör. | 23,60 | 2,30 |
| 840-103 | 5 W.lık harici tesirlere dayanıklı tek taraflı hoparlör. | 19,40 | 2,30 |
| 840-104 | 5 W.lık harici tesirlere dayanıklı çift taraflı hoparlör. | 25,20 | 3,00 |
| 840-105 | Harici tip hava basınçlı hoparlör 10 W'a kadar. | 29,90 | 3,00 |
| 840-106 | 3 x 6 W sütun tipi hoparlör. | 38,80 | 2,70 |
| 840-107 | 3 x 10 W sütun tipi hoparlör. | 43,50 | 2,70 |
| 840-108 | 10 w tek taraflı hoparlör | 53,00 | 2,70 |
| 840-109 | 10 w çift taraflı hoparlör | 94,60 | 2,70 |
| 840-110 | DİGİTAL İŞLEMCİ CROSSOVER:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Crossover Dijital 24 bit/96 kHZ yapıda olan, 3 analog giriş ve 6 analog çıkış, bütün giriş ve çıkışlar için ayarlanabilen gecikmesi bulunan, giriş çıkış bağlantıları elektronik dengeli XLR, 1×RS485 konnektör bağlantısı olan dijital işlemci crossoverün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 375,00 | 35,00 |
| 840-120 | MONITOR HOPARLÖR:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Hoparlör sürekli gücü 500W AES gücü ise 350W/8ohm full range, hoparlörün frekans aralıkları 65 Hz-18kHz arasında, crossover frekansı 3.5 kHz, full range 125 d? SPL sürekli, 128 d? tepe değer ses basıncı olacak, 12" woofer ve 1" HF hoparlörü bulunacak, CD Eliptik horn’a sahip, 90°×60° ses yayılım açısına sahip monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır. |  |  |
| 840-121 | 10"-Monitör Hoparlör | 770,00 | 75,00 |
| 840-122 | 12"-Monitör Hoparlör | 910,00 | 90,00 |
| 840-123 | 15"-Monitör Hoparlör | 1.050,00 | 100,00 |
| 840-130 | SUBWOOFER HOPARLÖR:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Hava şartlarına dayanıklı profeyonel amaçlı, 100W/ 400Wrms gücünde, LF hoparlörün frekans tepkisi 35-150 Hz arsında olması gereken cihazın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 840-131 | 15"-Subwoofer Hoparlör | 1.100,00 | 110,00 |
| 840-132 | 18"-Subwoofer Hoparlör | 1.300,00 | 130,00 |
| 840-140 | FULL RANGE HOPARLÖR:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Hoparlör sürekli gücü 500W AES gücü ise 350W/8 ohm full range, hoparlörün frekans aralığı 65Hz-18kHz arasında, crossover frekansı 3.5 kHz, full range 116d? SPL sürekli olacak, 119d? tepe değer ses basıncı, 1" HF hoparlörü bulunacak, ses yayılım açısına sahip, duvar montajına uygun özellikte, hoparlör empedansı 8 ohm olan full range hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 840-141 | 12"-Range Hoparlör | 915,00 | 90,00 |
| 840-142 | 15"-Range Hoparlör | 1.050,00 | 105,00 |
| 840-150 | HOPARLÖR ASMA APARATI:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Hoparlörün duvara asılması için sağlam mekanik yapıda uygun duvar asma aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | 115,00 | 50,00 |
| 840-160 | SES KABLOLARI:(Ölçü DENGELİ:Mt.:İhzarat:%60) Kablo uluslar arası kalitede, dengeli ses sinyali iletimi için bir pair canlı ve üzerinde bakır örgülü ekran lamadan oluşan kablolar aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. Not: B.F.T.880.300 ve ilgili pozlardan ödeme yapılır. |  |  |
| 840-161 | TWINAX HOPARLÖR KABLOSU:(Ölçü:Mt.:İhzarat:%60) Kablo uluslar arası kalitede, dengeli ses sinyali iletimi için bir pair canlı ve üzerinde bakır örgülü ekran lamadan oluşan kablolar aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. Not: B.F.T.880.300 ve ilgili pozlardan ödeme yapılır. |  |  |
| 840-162 | MULTICORE SES KABLOSU:(Ölçü:Mt.:İhzarat:%60) İçerisinde 8 adet ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses kablosu aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. Not: B.F.T.880.300 ve ilgili pozlardan ödeme yapılır. |  |  |
| 840-170 | STAGE BOX:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Sahnede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş en az 8 ses bağlantısına imkan veren bağlantı paneli olan panel üzerinde Neutrik ya da eşdeğeri ses konektörleri olan stage box ın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | 250,00 | 25,00 |
| 840-180 | RACKKABİN:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Not:BFT 880-1000 Pozları uygulanacaktır. |  |  |
| 840-190 | (NEUTRIK JACKLAR) :(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Sahnenin iki tarafında 8’li stage box monte edilen gerektiğinde salon içerisinden mikrofon bağlantısı yapılabilen, bunun için 8’li multicore kablo çekilen, montaj için kullanılacak olan konjektörler Neutrik ya da eşdeğeri olan neutrık jackların her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | 10,50 | 3,00 |
| 840-200 | SAHNE IŞIK SİSTEMİ: |  |  |
| 840-210 | IŞIK KONTROL MİKSERİ:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Cihaz tiyatro uygulamaları için uygun DMX 512 protokolünü destekleyen, kanal sayısındaki programı kontrol edebilecek yapıda bulunan, ışık, chase, sahne hafızası, MB flash kartı olan, PC üzerinden programlanabilen ışık kontrol mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır. |  |  |
| 840-211 | 24 kanal Işık Kontrol Mikseri | 1.167,50 | 115,00 |
| 840-212 | 48 kanal Işık Kontrol Mikseri | 2.710,00 | 250,00 |
| 840-220 | SALON IŞIK, KONROL DIMMER:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Kanalların her birisi 12 A yük besleyecek olan cihaz mikro-işlemci kontrollü yapıya sahip olacaktır. Bu sayede, kanal durumu, kanal seviyeleri, ön-ısıtma, dengeleme eğrisi gibi fonksiyonlar cihaz üzerinden yapılacaktır. Cihaz ısınmadan kaynaklanan problemlerin oluşmasını engelleyecek soğutma mekanizmasına ve cihaz aynı zamanda harici bir kontrol ekipmanına ihtiyaç duymadan çalışabilecek yapıya sahip olacaktır. Üzerindeki yazılım RS-232 bağlantısı ile değiştirilebilecektir ve yeni sürümleri kolaylıkla cihaza yüklenebilecektir. Cihazı arkasında enerji bağlantıları 3 faz beslemeli, otomatik hat korumalı olacak cihazın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. |  |  |
| 840-221 | 6 kanallı Digital Dimmer | 2.500.00 | 250,00 |
| 840-222 | 12 kanallı Digital Dimmer | 3.000,00 | 250,00 |
| 840-250 | PROFILE SPOT:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Profil spot istenilen güçte tungsten lamba ile çalışan, istenen spot sayısından %50 fazla miktarda lamba, zoom optik sistemi sayesinde düzgün odaklanma ve ışık huzmesi kontrolü sağlanan, ışık kaynağı ayarlanabilen cihaz çeşitli mesafelerde 200lüxs-2800lükxs ışık seviyesi elde edebilen, IP 55 sertifikalı ve spot üzerinde lamba değiştirilmesi gerektiğinde güvenlik amacıyla enerjiyi kesen bir koruma düzeneği bulunan, spot ile birlikte güvenlik zinciri ve asma aparatı bulunan profile spot 14°/32°, ırıs dıaphragm, gobo holderin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. |  |  |
| 840-251 | 650w-Profile Spot | 2.150,00 | 215,00 |
| 840-252 | 1000w-Profile Spot | 2.450,00 | 215,00 |
| 840-253 | 2000w-Profile Spot | 3.950,00 | 215,00 |
| 840-260 | PC SPOT, BARNDOOR:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) PC spot tungsten lamba ile çalışan, istenen spot sayısı kadar lamba ispotlar ile birlikte, PC optik sistemi sayesinde elde edilen ışık huzmesi keskin ve yumuşak olmak üzere, ışık kaynağı ayarlanabilen cihaz çeşitli mesafelerde 200lüks-3800lüks veya daha yüksek ışık demeti elde edebilen ve IP 55 sertifikalı olup, Spotla birlikte renk filtresi tutacağı, safety guard, 4 yapraklı kepenkli, epoxy toz boyalı PC spot, barndoorun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. |  |  |
| 840-261 | 300/500w PC Spot,Barndoor 500w ampül | 460,00 | 45,00 |
| 840-262 | 650/1000 w PC Spot, Barndoor 1000w ampül | 480,00 | 45,00 |
| 840-270 | FRENSEL SPOT, BARNDOOR:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Frensel Spot tungstein lamba ile çalışan, işlenen spot sayısı kadar lamba spotlarla birlikte sağlanacak frensel optik sistemi sayesinde PC spotlara göre daha yumuşak olan ışık huzmesi değişik derecelere göre ayarlanabilen, ışık kaynağı 250lüks-1900lüks arasında yüksek ışık seviyesi elde edilebilen ve IP 55 sertifikalı, renk filtresi tutacağı, safety guard, 4 yapraklı kepenkli, epoxy toz boya ile kaplanmış frensel spot, barndoorun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. |  |  |
| 840-271 | 300/500w Frensel Spot Barndoor, 500w ampül | 410,00 | 45,00 |
| 840-272 | 650/1000w Frensel Spot Barndoor, 1000w ampül | 480,00 | 45,00 |
| 840-280 | PAR SPOT VE AMPULÜ:(Ölçü: Ad.:İhzarat:%60) Spot 1000 W lık tungsten lamba ile çalışacak ve IP 55 sertifikalı, renk filtresi tutacağı, dışı epoxy toz boya ile kaplanmış par spot ve ampulün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. |  |  |
| 840-281 | Par56_Spot ve ampül | 65,00 | 5,00 |
| 840-282 | Par64_Spot ve ampül | 80,00 | 5,00 |
| 841-101 | Potansiyometre ve tesisatı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2.lik iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü potansiyometre sortisi yapılması, birlikte kullanılacağı hoparlöre uygun karakteristikli potansiyometre, buat, klemens ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 9,50 | 3,30 |
| 841-102 | Kanal seçici (üçlü) | 6,20 | 3,30 |
| 842-100 | Mikrofon: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Teknik şartnamesinde yazılı özellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta mikrofon kablosu, mikrofon prizi ve fişi, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 842-101 | Masa tipi mikrofon. | 67,10 | 3,10 |
| 842-102 | Ayaklı mikrofon. | 74,20 | 3,10 |
| 842-103 | El mikrofonu. | 62,40 | 3,10 |
| 843-101 | Mikrofon hattı tesisatı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde blendajlı iletkenler ile mikrofon hattı tesisatı yapılması, menteşeli ve kilitlenebilir, kapaklı en az 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan açık gri renkte tabanca boyalı, sıva üstü veya sıva altı terminal kutusu, buat, klemens, demir, konsol, kroşe, boya, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 2,90 | 1,40 |
| 843-110 | 16 KANAL UHF TELSİZ MİKROFON SETİ: (Ölçü:Tk.:İhzarat: % 60) Telsiz mikrofon sistemi UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapacaktır. Mikrofon setine ait olacak mikrofon sehpası, alıcı vericiler, dahili ve harici antenler, ile birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 843-111 | El tipi | 740,00 | - |
| 843-112 | Yaka tipi | 740,00 | - |
| 843-113 | Baş tipi | 800,00 | - |
| 843-120 | MİKROFON STANDI: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Masa üzerine kolayca monte edilebilir yapıda, XLR konektör bağlantısı, gooseneck mikrofonla birlikte kullanılan mikrofon standının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 175,00 | 20,00 |
| 843-130 | VOKAL DİNAMİK MİKROFON: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Hava şartlarına dayanıklı profosyonel amaçlı 100W/400wrms gücünde, LF hoparlörleri olan mikrofonun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 170,00 | - |
| 843-140 | DİNAMİK MİKROFON ENSTRUMANI: (Ölçü: Ad.:İhzarat:% 60) Mikrofon tipi dinamik, mikrofon frekans aralığı 50-1600 Hz (yakın) 100-14000 Hz (uzak), cihazın kutupsal taraması süpercardioid, cihazın açık devre voltajı 1 KHz’de (0 dB=1 V/Pa) 2.4 mV/Pa değerlerinde, cihaz üzerinde açık/kapalı anahtarı, mikrofon nominal empedansı 600 ohm, yük empedansı ise 1000 ohm dan büyük, olan dinamik mikrofon enstrümanın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 140,00 | - |
| 843-150 | MİKROFON SEHPASI: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Sahne, boy ve enstrüman kullanımlarına uygun bir yapıda olan mikrofon sehpasının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 45,00 | 5,00 |
| 844-100 | Amplifikatör ve montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Teknik şartnamesinde yazılı özellikte ses amplifikatörü, demir çerçeve üzerine gösterilecek yere montajı, çerçevesi, boyası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 844-101 | 25 W.lık | 230,50 | 5,50 |
| 844-102 | 40 W.lık | 282,90 | 5,50 |
| 844-103 | 75 W.lık | 309,10 | 5,50 |
| 844-104 | 100 W.lık | 387,70 | 5,50 |
| 844-105 | 200 W lık amplifikatör | 817,40 | 5,70 |
| 844-106 | 300 W lık amplifikatör | 929,50 | 6,70 |
| 844-120 | SALON VİDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMİ |  |  |
| 844-125 | PROJEKSİYON CİHAZI: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Cihaz Ansilümen ışık gücünde, video, bilgisayar uyumlu, cihazın cihaz askı aparatı ile birlikte, Projeksiyon cihazının operatör odasından kullanımı için uygun yapıda uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. |  |  |
| 844-126 | 2000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 1.550,00 | 90,00 |
| 844-127 | 2500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 2.050,00 | 90,00 |
| 844-128 | 3000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 2.550,00 | 90,00 |
| 844-129 | 3500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 3.050,00 | 90,00 |
| 844-130 | 4000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 3.550,00 | 90,00 |
| 844-131 | 4500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 4.050,00 | 90,00 |
| 844-132 | 5000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 4.550,00 | 90,00 |
| 844-133 | 6500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 5.100,00 | 90,00 |
| 844-140 | MOTORLU PERDE: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Perde 4:3 formatında , önden projeksiyon tipinde, perde görüntü kazancı en az 1.2, perde izleme açısı en az 150°, motorlu ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen, M1 7201-96 ateşe karşı koruma sertifikasına sahip, alüminyum malzemeden perde ve motor koruma muhafazasına sahip olan motorlu perdenin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır. |  |  |
| 844-141 | 200×150 Motorlu perde | 325,00 | 30,00 |
| 844-142 | 250×190 Motorlu perde | 475,00 | 35,00 |
| 844-143 | 300×225 Motorlu perde | 625,00 | 40,00 |
| 844-144 | 350×265 Motorlu perde | 655,00 | 45,00 |
| 844-145 | 400×300 Motorlu perde | 810,00 | 50,00 |
| 844-146 | 450×340 Motorlu perde | 900,00 | 60,00 |
| 844-147 | 500×375 Motorlu perde | 1.125,00 | 70,00 |
| 844-148 | 600×450 Motorlu perde | 1.315,00 | 100,00 |
| 844-149 | 700×575 Motorlu perde | 1.600,00 | 130,00 |
| 844-150 | DVD/VCD/CD/MP3 OKUYUCU: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) DVD video, çift sistem (PAL/NTSC), DVD/CD/VCD/MP3 okuyuculu, DTS dijital kullanılan, surround, dolby dijital, 96kHz/24 bit audio D/A konvertör, MPEG audio, lineer PMC özelliklerini taşıyan , program oynatım, tekrar modu, düzenli gösterim, uzaktan kumanda kontrolü mümkün olacak, euro-SCART, RGB-Y/C Video çıkışı, dijital koaksiyel çıkışı, S video çıkışı, video çıkışı, audio çıkışı olan DVD/VCD/CD/MP3 okuyucu kullanılacaktır. | 467,00 | 45,00 |
| 844-200 | POWER (GÜÇ) AMPLİFİKATÖR: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Sistemdeki mikrofonlar için uygun bir yapıda, cihaz profesyonel tip olup, tam korumaya (aşırı yük, kısa devre ve DC çıkış korumalı, termal, ultrasonic, ve RF koruma) sahip olacaktır. IEC 265-8 Wrms çıkış gücüne sahip olan cihazda, 2×280Wrms/8 ohm; 2×450Wrms/4ohm; 2×700 Wrms/2ohm çıkış gücünde, cihaz ön panelinde Power, Sinyal ve Clip LED göstergeleri bulunan power amplikatörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır. |  |  |
| 844-201 | 2×100W Power Amplifikatör | 560,00 | 45,00 |
| 844-202 | 2×150W Power Amplifikatör | 840,00 | 50,00 |
| 844-203 | 2×250W Power Amplifikatör | 1.120,00 | 80,00 |
| 844-204 | 2×450W Power Amplifikatör | 1.580,00 | 85,00 |
| 844-205 | 2×800W Power Amplifikatör | 1.900,00 | 100,00 |
| 844-206 | 2×1150W Power Amplifikatör | 2.380,00 | 120,00 |
| 845-100 | ANTEN TESİSATI: (İhzarat: % 60) |  |  |
| 845-101 | Radyo anteni tesisatı: (Ölçü: Ad.) Teknik şartnamesine uygun çatı arasında veya çatı üzerinde en az 3 m. uzunlukta demir direklerdeki konsollara tespit edilmiş izolatörler üzerinde 4 mm2 kesitinde bakır iletken ile anten yapılması, topraklama tesisatı, PVC boru içinde koaksiyal kablo ile antenden iniş hattı, üzerinde anten ve toprak işareti bulunan özel priz, porselen klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı (toprak elektrodu hariç). | 16,50 | 9,10 |
| 845-102 | Paralel radyo anteni: (Ölçü: Ad.) Anten direğinde 4 mm2 kesitindeki iletkenlerden bir adedi hariç, geri kalan iletkenlerden her biri paralel anten kabul edilecektir. Diğer hususlar 845-101'in aynı. | 5,70 | 4,10 |
| 845-103 | Televizyon sortisi: (Ölçü: Ad.) Teknik şartnamesine uygun PVC boru içinde koaksiyal kablo, (blendajlı mikrofon kablosu kullanılmaz) ile anten iniş hattı, özel priz dağıtıcı klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ve işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 metreyi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 metreden sonrası için Birim Fiyat No: 880-400'den ödeme yapılır. | 12,60 | 9,10 |
| 845-104 | Televizyon anteni: (Ölçü: Ad.) Teknik şartnamesine uygun televizyon anteni temini, (en az 3 metre boyunda 25 mm.lik galvanizli borusu, boru fiyatı ilgili birim fiyatlarından, montaj bedelsiz olarak ayrıca ödenmek üzere) her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı. |  |  |
| 845-104 | 4 Elemanlı Anten | 17,30 | 9,10 |
| 845-105 | 10 Elemanlı Anten | 26,70 | 9,10 |
| 845-106 | 14 Elemanlı Anten | 31,00 | 9,10 |
| 845-107 | 17 Elemanlı Anten | 35,80 | 9,10 |
| 845-200 | Televizyon kollektif anten santralı: (Ölçü: Ad.) Teknik şartnamesine uygun televizyon kollektif anten santrali temini uygun mahalle montajı, 220 Volt besleme hattı, antenle santral arasındaki iniş bağlantı hattı, dağıtım kutusu, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 845-201 | Anten kazancı 4 - 20 db. olan santral | 183,40 | 28,60 |
| 845-202 | Anten kazancı 21- 40 db. olan santral | 193,80 | 28,60 |
| 846-000 | AKÜMÜLATÖR VE REDRESÖR TESİSATI: (İhzarat: % 60) (*) |  |  |
| 846-100 | Akümülatör ve montajı: (Ölçü: Ad.) (TS 1352) Teknik şartnamesinde yazılı özellikte stasyonel tip akümülatör bataryası temini ve montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, (şarjlı teslim etmek şartı ile) İşler halde teslimi. |  |  |
| 846-101 | 24 V. 25 A.e kadar | _ | _ |
| 846-102 | 24 V. 50 A.e kadar | _ | _ |
| 846-103 | 24 V. 75 A.e kadar | _ | _ |
| 846-104 | 24 V. 100 A.e kadar | _ | _ |
| 846-105 | 24 V. 150 A.e kadar | _ | _ |
| 846-106 | 24 V. 200 A.e kadar | _ | _ |
| 846-107 | 24 V. 300 A.e kadar | _ | _ |
| 847-100 | Redresör ve Montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Teknik Şartnamesinde yazılı özellikte kuru redresör temini, şarj ve deşarj röleleri, tablosu üzerindeki ölçü aletleri, (ampermetre, voltmetre) sigorta ve kumanda anahtarı, akülere kadar tesisatın yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  |  |
| 847-101 | 24 V. 20 A.e kadar | 174,70 | 8,70 |
| 847-102 | 24 V. 10 A.e kadar | 139,70 | 8,70 |
| 847-103 | 24 V. 5 A.e kadar | 129,70 | 8,70 |
| 847-104 | 24 V. 2 A.e kadar | 84,80 | 8,70 |
| 848-000 | DUOFON TESİSATI: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) |  |  |
| 848-100 | Düofon Merkezi ve Montajı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Düafon merkezi gerekli sayıda düafon abonesi ile, yerine montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.(Besleme hattı hariç). |  |  |
| 848-101 | 5 Aboneli Merkez | 115,30 | 9,70 |
| 848-102 | 10 Aboneli Merkez | 141,50 | 9,70 |
| 848-103 | 15 Aboneli Merkez | 183,40 | 9,70 |
| 848-104 | 20 Aboneli Merkez | 230,50 | 9,70 |
| 848-105 | 24 Aboneli Merkez (5 Aboneli Merkezde, 1 Merkez 5 düafon abonesi vardır). | 256,80 | 9,70 |
| 848-201 | İlave düafon abonesi ve montajı: (Ölçü: Ad.) Düafon abonesi yerine montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 7,40 | 1,60 |
| 848-301 | Düafon tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde en az 0,75 mm2 kesitinde 2 damarlı plastik izoleli iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü düafon tesisatı besleme hattı yapılması, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 1,80 | 1,30 |
| 880-000 | AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI: (İhzarat: % 60) |  |  |
| 880-101 | Işık söndürme düğmesi; (Ölçü: Ad.) Işıklı çağırma sisteminde kullanılmak üzere, ışıklı söndürme düğmesi, kasası ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ile birlikte. | 6,00 | 1,20 |
| 880-102 | Çağırma düğmesi; (Ölçü: Ad.) Duvar tipi çağırma düğmesi ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte. | 1,70 | 0,70 |
| 880-103 | Telefon fiş - prizi: (Ölçü: Ad.:) Sıva altında veya üstünde kullanılacak şekilde ve kuvvetli akımla kullanılan fiş ve prizlerden farklı şekilde erkek ve dişi kontakları bulunan, telefon makinaları bağlantısı için, vidalı bağlantı uçlarını haiz yanmayan malzemeden gövdeli özel telefon fiş - prizi, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ile birlikte. | 2,30 | 0,70 |
| 880-104 | Telefon kablosu; (Ölçü: m.) 0,5 mm. çapında standartlara göre renklendirilmiş diyofoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kablosu. |  |  |
| 880-104 | 2 çifte kadar | 0,60 | 0,40 |
| 880-105 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 4 çifte kadar | 0,70 | 0,40 |
| 880-106 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 6 çifte kadar | 1,00 | 0,40 |
| 880-107 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 10 çifte kadar | 1,30 | 0,50 |
| 880-108 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 16 çifte kadar | 1,60 | 0,50 |
| 880-109 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 20 çifte kadar | 2,20 | 0,50 |
| 880-110 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak. 30 çifte kadar | 2,80 | 0,50 |
| 880-111 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 50 çifte kadar | 4,30 | 0,50 |
| 880-112 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 100 çifte kadar | 8,00 | 0,60 |
| 880-113 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 150 çifte kadar | _ | _ |
| 880-114 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 200 çifte kadar | _ | _ |
| 880-115 | Birim Fiyat No. 880-104'ün aynı ancak, 1 çifte kadar | 0,50 | 0,40 |
| 880-116 | Işıklı çağırma lambası: (Ölçü: Ad.) Işıklı çağırma tesisatında kullanılmak üzere teknik şartnamesinde belirtildiği özellikte ışıklı çağırma lambası, kasası, ampullü, beyaz plastik kapağı, yerine montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil. | 3,50 | 1,10 |
| 880-200 | J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, 0.8 mm çapında kalaylı, iletkenli, DIN VDE 0815’e uygun, çalışma sıcaklığı en az -10 C° ile +70°C olan, PVC damar izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sarılı, 0.8 (+) topraklama teli, dış kılıf kırmızı PVC, PVC’nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi, VDE 0472 kısım 804 deki gibi TSEK belgeli, yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil |  |  |
| 880-201 | 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 1,10 | 0,70 |
| 880-202 | 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 1,30 | 0,70 |
| 880-203 | 3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 1,60 | 0,70 |
| 880-204 | 4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 2,20 | 0,70 |
| 880-205 | 5 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 2,20 | 0,70 |
| 880-206 | 6 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 2,40 | 0,70 |
| 880-207 | 8 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 2,90 | 0,70 |
| 880-208 | 10 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 3,50 | 0,70 |
| 880-209 | 12 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 4,00 | 0,70 |
| 880-210 | 14 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 4,80 | 0,70 |
| 880-211 | 16 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 5,00 | 1,20 |
| 880-212 | 20 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 6,10 | 1,20 |
| 880-213 | 24 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 6,80 | 1,20 |
| 880-214 | 30 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 8,40 | 1,20 |
| 880-215 | 40 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 10,80 | 1,20 |
| 880-216 | 50 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 13,70 | 1,20 |
| 880-217 | 60 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 15,40 | 1,20 |
| 880-218 | 80 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 16,90 | 1,30 |
| 880-219 | 100 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 18,50 | 1,60 |
| 880-220 | 1 x 2 x 1 + 1 mm2 | 1,80 | 0,70 |
| 880-221 | 2 x 2 x 1 + 1 mm2 | 2,40 | 0,70 |
| 880-222 | 3 x 2 x 1 + 1 mm2 | 3,10 | 0,70 |
| 880-223 | 4 x 2 x 1 + 1 mm2 | 3,60 | 0,70 |
| 880-224 | 5 x 2 x 1 + 1 mm2 | 4,40 | 0,70 |
| 880-225 | 6 x 2 x 1 + 1 mm2 | 5,20 | 0,70 |
| 880-226 | 8 x 2 x 1 + 1 mm2 | 6,20 | 0,70 |
| 880-227 | 10 x 2 x 1 + 1 mm2 | 7,80 | 0,70 |
| 880-228 | 12 x 2 x 1 + 1 mm2 | 8,90 | 0,70 |
| 880-229 | 14 x 2 x 1 + 1 mm2 | 10,60 | 0,70 |
| 880-230 | 16 x 2 x 1 + 1 mm2 | 12,20 | 1,20 |
| 880-231 | 20 x 2 x 1 + 1 mm2 | 14,40 | 1,20 |
| 880-232 | 24 x 2 x 1 + 1 mm2 | 16,90 | 1,20 |
| 880-233 | 30 x 2 x 1 + 1 mm2 | 20,20 | 1,20 |
| 880-234 | 40 x 2 x 1 + 1 mm2 | 25,60 | 1,20 |
| 880-235 | 50 x 2 x 1 + 1 mm2 | 31,90 | 1,30 |
| 880-236 | 60 x 2 x 1 + 1 mm2 | 36,20 | 1,30 |
| 880-237 | 80 x 2 x 1 + 1 mm2 | 47,50 | 1,30 |
| 880-238 | 100 x 2 x 1 + 1 mm2 | 61,40 | 1,60 |
| 880-239 | 1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 2,40 | 0,70 |
| 880-240 | 2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 3,20 | 0,70 |
| 880-241 | 3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 4,20 | 0,70 |
| 880-242 | 4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 5,30 | 0,70 |
| 880-243 | 5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 5,90 | 0,70 |
| 880-244 | 6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 6,60 | 0,70 |
| 880-245 | 8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 8,30 | 0,70 |
| 880-246 | 10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 10,30 | 0,70 |
| 880-247 | 12 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 12,00 | 0,70 |
| 880-248 | 14 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 13,90 | 0,70 |
| 880-249 | 16 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 16,10 | 1,20 |
| 880-250 | 20 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 19,20 | 1,20 |
| 880-251 | 24 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 22,40 | 1,20 |
| 880-252 | 30 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 27,70 | 1,20 |
| 880-253 | 40 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 36,40 | 1,20 |
| 880-254 | 50 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 44,90 | 1,30 |
| 880-255 | 60 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 52,90 | 1,30 |
| 880-256 | 80 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 69,00 | 1,30 |
| 880-257 | 100 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 88,40 | 1,60 |
| 880-258 | 1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 2,60 | 0,70 |
| 880-259 | 2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 4,20 | 0,70 |
| 880-260 | 3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 5,90 | 0,70 |
| 880-261 | 4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 7,70 | 0,70 |
| 880-262 | 5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 9,20 | 0,70 |
| 880-263 | 6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 11,20 | 0,70 |
| 880-264 | 8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 14,60 | 0,70 |
| 880-265 | 10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 18,00 | 0,70 |
| 880-266 | 12 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 21,70 | 0,70 |
| 880-267 | 14 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 25,00 | 0,70 |
| 880-268 | 16 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 28,90 | 1,20 |
| 880-269 | 20 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 35,90 | 1,20 |
| 880-270 | 24 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 42,80 | 1,20 |
| 880-271 | 30 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 53,30 | 1,20 |
| 880-272 | 40 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 70,70 | 1,20 |
| 880-273 | 50 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 88,40 | 1,20 |
| 880-274 | 60 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 105,60 | 1,30 |
| 880-275 | 80 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 140,40 | 1,30 |
| 880-276 | 100 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 173,60 | 1,60 |
| 880-2000 | JH(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Ölçü: mt) (VDE 0815) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, som elektrolitik tavlı bakır iletkenli DIN VDE 0815’e uygun ; çalışma sıcaklığı istenilen standart değerlerinde olan solid PE kompound (bileşenli) damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri alev geciktiricili özel PVC kompound (bileşenleri) izoleli IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 belgesine sahip yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil |  |  |
| 880-2001 | 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 1,40 | 0,70 |
| 880-2002 | 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 1,90 | 0,70 |
| 880-2003 | 3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 2,40 | 0,70 |
| 880-2004 | 4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 3,60 | 0,70 |
| 880-2005 | 5 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 3,60 | 0,70 |
| 880-2006 | 6 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 4,10 | 0,70 |
| 880-2007 | 8 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 5,00 | 0,70 |
| 880-2008 | 10 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 6,20 | 0,70 |
| 880-2009 | 12 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 7,20 | 0,70 |
| 880-2010 | 14 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 8,50 | 0,70 |
| 880-2011 | 16 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 8,50 | 1,20 |
| 880-2012 | 20 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 10,50 | 1,20 |
| 880-2013 | 24 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 11,90 | 1,20 |
| 880-2014 | 30 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 14,20 | 1,20 |
| 880-2015 | 40 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 18,50 | 1,20 |
| 880-2016 | 50 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 23,70 | 1,20 |
| 880-2017 | 60 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 26,70 | 1,20 |
| 880-2018 | 80 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 29,40 | 1,30 |
| 880-2019 | 100 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 32,00 | 1,60 |
| 880-2020 | 1 x 2 x 1 + 1 mm2 | 2,90 | 0,70 |
| 880-2021 | 2 x 2 x 1 + 1 mm2 | 4,10 | 0,70 |
| 880-2022 | 3 x 2 x 1 + 1 mm2 | 5,50 | 0,70 |
| 880-2023 | 4 x 2 x 1 + 1 mm2 | 6,50 | 0,70 |
| 880-2024 | 5 x 2 x 1 + 1 mm2 | 8,20 | 0,70 |
| 880-2025 | 6 x 2 x 1 + 1 mm2 | 9,60 | 0,70 |
| 880-2026 | 8 x 2 x 1 + 1 mm2 | 11,80 | 0,70 |
| 880-2027 | 10 x 2 x 1 + 1 mm2 | 14,90 | 0,70 |
| 880-2028 | 12 x 2 x 1 + 1 mm2 | 17,00 | 0,70 |
| 880-2029 | 14 x 2 x 1 + 1 mm2 | 20,40 | 0,70 |
| 880-2030 | 16 x 2 x 1 + 1 mm2 | 23,30 | 1,20 |
| 880-2031 | 20 x 2 x 1 + 1 mm2 | 27,60 | 1,20 |
| 880-2032 | 24 x 2 x 1 + 1 mm2 | 32,60 | 1,20 |
| 880-2033 | 30 x 2 x 1 + 1 mm2 | 39,10 | 1,20 |
| 880-2034 | 40 x 2 x 1 + 1 mm2 | 49,90 | 1,20 |
| 880-2035 | 50 x 2 x 1 + 1 mm2 | 62,50 | 1,30 |
| 880-2036 | 60 x 2 x 1 + 1 mm2 | 71,20 | 1,30 |
| 880-2037 | 80 x 2 x 1 + 1 mm2 | 93,70 | 1,30 |
| 880-2038 | 100 x 2 x 1 + 1 mm2 | 121,30 | 1,60 |
| 880-2039 | 1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 4,10 | 0,70 |
| 880-2040 | 2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 5,80 | 0,70 |
| 880-2041 | 3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 7,70 | 0,70 |
| 880-2042 | 4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 9,80 | 0,70 |
| 880-2043 | 5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 11,00 | 0,70 |
| 880-2044 | 6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 12,50 | 0,70 |
| 880-2045 | 8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 15,80 | 0,70 |
| 880-2046 | 10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 19,00 | 0,70 |
| 880-2047 | 12 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 22,20 | 0,70 |
| 880-2048 | 14 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 25,80 | 0,70 |
| 880-2049 | 16 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 29,50 | 1,20 |
| 880-2050 | 20 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 31,80 | 1,20 |
| 880-2051 | 24 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 35,20 | 1,20 |
| 880-2052 | 30 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 41,00 | 1,20 |
| 880-2053 | 40 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 53,90 | 1,20 |
| 880-2054 | 50 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 66,70 | 1,30 |
| 880-2055 | 60 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 78,70 | 1,30 |
| 880-2056 | 80 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 102,80 | 1,30 |
| 880-2057 | 100 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 131,90 | 1,60 |
| 880-2058 | 1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 4,60 | 0,70 |
| 880-2059 | 2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 7,70 | 0,70 |
| 880-2060 | 3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 11,00 | 0,70 |
| 880-2061 | 4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 14,60 | 0,70 |
| 880-2062 | 5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 17,80 | 0,70 |
| 880-2063 | 6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 21,60 | 0,70 |
| 880-2064 | 8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 28,60 | 0,70 |
| 880-2065 | 10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 31,80 | 0,70 |
| 880-2066 | 12 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 38,50 | 0,70 |
| 880-2067 | 14 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 44,40 | 0,70 |
| 880-2068 | 16 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 51,10 | 1,20 |
| 880-2069 | 20 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 56,70 | 1,20 |
| 880-2070 | 24 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 67,80 | 1,20 |
| 880-2071 | 30 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 84,50 | 1,20 |
| 880-2072 | 40 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 112,40 | 1,20 |
| 880-2073 | 50 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 140,80 | 1,20 |
| 880-2074 | 60 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 168,20 | 1,30 |
| 880-2075 | 80 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 223,80 | 1,30 |
| 880-2076 | 100 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 276,90 | 1,60 |
| 880-300 | LIYCY, LIYCY2 veya LIY (St) CY Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kuman da kabloları: (Ölçü : mt) (VDE 0812-VDE 0814-VDE 0817) Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksbıl yapılı, çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin yarı sert PVC ile DIN - 47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TSEK belgeli enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil |  |  |
| 880-301 | 2x2x0.22 mm2 | 1,40 | 0,70 |
| 880-302 | 2x3x0.22 mm2 | 1,60 | 0,70 |
| 880-303 | 2x4x0.22 mm2 | 1,70 | 0,70 |
| 880-304 | 2x5x0.22 mm2 | 2,00 | 0,70 |
| 880-305 | 2x6x0.22 mm2 | 2,20 | 0,70 |
| 880-306 | 2x7x0.22 mm2 | 2,40 | 0,70 |
| 880-307 | 2x8x0.22 mm2 | 2,50 | 1,00 |
| 880-308 | 2x10x0.22 mm2 | 2,80 | 1,00 |
| 880-309 | 2x12x0.22 mm2 | 3,10 | 1,00 |
| 880-310 | 2x15x0.22 mm2 | 3,60 | 1,00 |
| 880-311 | 2x18x0.22 mm2 | 3,80 | 1,00 |
| 880-312 | 2x20x0.22 mm2 | 4,20 | 1,00 |
| 880-313 | 2x25x0.22 mm2 | 5,00 | 0,70 |
| 880-314 | 2x2x0.34 mm2 | 1,70 | 0,70 |
| 880-315 | 2x3x0.34 mm2 | 1,80 | 0,70 |
| 880-316 | 2x4x0.34 mm2 | 2,00 | 0,70 |
| 880-317 | 2x5x0.34 mm2 | 2,50 | 0,70 |
| 880-318 | 2x6x0.34 mm2 | 2,80 | 0,70 |
| 880-319 | 2x7x0.34 mm2 | 2,80 | 0,70 |
| 880-320 | 2x8x0.34 mm2 | 3,00 | 0,70 |
| 880-321 | 2x10x0.34 mm2 | 3,50 | 1,00 |
| 880-322 | 2x12x0.34 mm2 | 4,10 | 1,00 |
| 880-323 | 2x15x0.34 mm2 | 4,60 | 1,00 |
| 880-324 | 2x2x0.50 mm2 | 2,00 | 1,00 |
| 880-325 | 2x3x0.50 mm2 | 2,20 | 0,70 |
| 880-326 | 2x4x0.50 mm2 | 2,40 | 0,70 |
| 880-327 | 2x5x0.50 mm2 | 2,50 | 0,70 |
| 880-328 | 2x6x0.50 mm2 | 2,80 | 0,70 |
| 880-329 | 2x7x0.50 mm2 | 3,10 | 0,70 |
| 880-330 | 2x8x0.50 mm2 | 3,50 | 0,70 |
| 880-331 | 2x9x0.50 mm2 | 3,70 | 0,70 |
| 880-332 | 2x10x0.50 mm2 | 4,20 | 1,00 |
| 880-333 | 2x12x0.50 mm2 | 4,60 | 1,00 |
| 880-334 | 2x2x0.75 mm2 | 2,30 | 0,70 |
| 880-335 | 2x3x0.75 mm2 | 2,50 | 0,70 |
| 880-336 | 2x4x0.75 mm2 | 2,80 | 0,70 |
| 880-337 | 2x5x0.75 mm2 | 3,00 | 0,70 |
| 880-338 | 2x6x0.75 mm2 | 3,40 | 0,70 |
| 880-339 | 2x7x0.75 mm2 | 3,70 | 0,70 |
| 880-340 | 2x8x0.75 mm2 | 4,10 | 0,70 |
| 880-341 | 2x10x0.75 mm2 | 4,40 | 1,00 |
| 880-342 | 2x12x0.75 mm2 | 4,90 | 1,00 |
| 880-343 | 2x14x0.75 mm2 | 5,40 | 1,00 |
| 880-344 | 2x16x0.75 mm2 | 5,90 | 1,00 |
| 880-345 | 2x18x0.75 mm2 | 6,50 | 1,00 |
| 880-346 | 2x20x0.75 mm2 | 7,20 | 1,00 |
| 880-347 | 2x25x0.75 mm2 | 7,90 | 1,00 |
| 880-348 | 2x2x1.00 mm2 | 2,50 | 0,70 |
| 880-349 | 2x3x1.00 mm2 | 2,80 | 0,70 |
| 880-350 | 2x4x1.00 mm2 | 3,00 | 0,70 |
| 880-351 | 2x5x1.00 mm2 | 3,40 | 0,70 |
| 880-352 | 2x6x1.00 mm2 | 3,70 | 0,70 |
| 880-353 | 2x7x1.00 mm2 | 4,10 | 0,70 |
| 880-354 | 2x8x1.00 mm2 | 4,40 | 0,70 |
| 880-355 | 2x10x1.00 mm2 | 4,90 | 1,00 |
| 880-356 | 2x12x1.00 mm2 | 5,40 | 1,00 |
| 880-357 | 2x14x1.00 mm2 | 5,90 | 1,00 |
| 880-358 | 2x16x1.00 mm2 | 6,50 | 1,00 |
| 880-359 | 2x18x1.00 mm2 | 7,20 | 1,00 |
| 880-360 | 2x20x1.00 mm2 | 7,90 | 1,00 |
| 880-361 | 2x25x1.00 mm2 | 8,60 | 1,00 |
| 880-362 | 2x2x1.50 mm2 | 2,90 | 0,70 |
| 880-363 | 2x3x1.50 mm2 | 3,10 | 0,70 |
| 880-364 | 2x4x1.50 mm2 | 3,50 | 0,70 |
| 880-365 | 2x5x1.50 mm2 | 3,80 | 0,70 |
| 880-366 | 2x6x1.50 mm2 | 4,20 | 0,70 |
| 880-367 | 2x7x1.50 mm2 | 4,60 | 0,70 |
| 880-368 | 2x8x1.50 mm2 | 5,00 | 0,70 |
| 880-369 | 2x10x1.50 mm2 | 5,50 | 1,00 |
| 880-370 | 2x12x1.50 mm2 | 6,10 | 1,00 |
| 880-371 | 2x14x1.50 mm2 | 6,70 | 1,00 |
| 880-372 | 2x16x1.50 mm2 | 7,40 | 1,00 |
| 880-373 | 2x18x1.50 mm2 | 8,20 | 1,00 |
| 880-374 | 2x20x1.50 mm2 | 9,00 | 1,00 |
| 880-375 | 2x25x1.50 mm2 | 9,80 | 1,00 |
| 880-376 | 2x2x2.50 mm2 | 3,50 | 0,70 |
| 880-377 | 2x3x2.50 mm2 | 3,70 | 0,70 |
| 880-378 | 2x4x2.50 mm2 | 4,20 | 0,70 |
| 880-379 | 2x5x2.50 mm2 | 4,60 | 0,70 |
| 880-380 | 2x6x2.50 mm2 | 5,00 | 0,70 |
| 880-381 | 2x7x2.50 mm2 | 5,50 | 0,70 |
| 880-382 | 2x8x2.50 mm2 | 6,10 | 0,70 |
| 880-383 | 2x10x2.50 mm2 | 6,70 | 1,00 |
| 880-384 | 2x12x2.50 mm2 | 7,30 | 1,00 |
| 880-385 | 2x14x2.50 mm2 | 8,00 | 1,00 |
| 880-386 | 2x16x2.50 mm2 | 8,90 | 1,00 |
| 880-387 | 2x18x2.50 mm2 | 9,70 | 1,00 |
| 880-388 | 2x20x2.50 mm2 | 10,80 | 1,00 |
| 880-389 | 2x25x2.50 mm2 | 11,90 | 1,00 |
| 880-3000 | LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (ÖLÇÜ: MT) (VDE 0815) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, (çalışma sıcaklığı istenilen standartta belirlenen) dış sinyallere karşı koruma yapabilen ince çok telli elektrolitik bakır (0,22-1,5 mm2) PVC kompound, DIN 47100/ numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarlar sabit adımda katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile % 85 kapamalı ince telli elektrolitik bakır ekranlı, diş kılıfı alev geciktirici HFFR kompound (bileşenli) RAL 7001 gri renkte IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil |  |  |
| 880-3001 | 2 x 2 x 0.22 mm2 | 1,90 | 0,70 |
| 880-3002 | 2 x 3 x 0.22 mm2 | 2,10 | 0,70 |
| 880-3003 | 2 x 4 x 0.22 mm2 | 2,30 | 0,70 |
| 880-3004 | 2 x 5 x 0.22 mm2 | 2,80 | 0,70 |
| 880-3005 | 2 x 6 x 0.22 mm2 | 3,00 | 0,70 |
| 880-3006 | 2 x 7 x 0.22 mm2 | 3,40 | 0,70 |
| 880-3007 | 2 x 8 x 0.22 mm2 | 3,50 | 1,00 |
| 880-3008 | 2 x 10 x 0.22 mm2 | 3,80 | 1,00 |
| 880-3009 | 2 x 12 x 0.22 mm2 | 4,40 | 1,00 |
| 880-3010 | 2 x 15 x 0.22 mm2 | 5,20 | 1,00 |
| 880-3011 | 2 x 18 x 0.22 mm2 | 5,60 | 1,00 |
| 880-3012 | 2 x 20 x 0.22 mm2 | 6,10 | 1,00 |
| 880-3013 | 2 x 25 x 0.22 mm2 | 7,60 | 0,70 |
| 880-3014 | 2 x 2 x 0.34 mm2 | 2,30 | 0,70 |
| 880-3015 | 2 x 3 x 0.34 mm2 | 2,40 | 0,70 |
| 880-3016 | 2 x 4 x 0.34 mm2 | 2,80 | 0,70 |
| 880-3017 | 2 x 5 x 0.34 mm2 | 3,60 | 0,70 |
| 880-3018 | 2 x 6 x 0.34 mm2 | 4,00 | 0,70 |
| 880-3019 | 2 x 7 x 0.34 mm2 | 4,00 | 0,70 |
| 880-3020 | 2 x 8 x 0.34 mm2 | 4,40 | 0,70 |
| 880-3021 | 2 x 10 x 0.34 mm2 | 5,00 | 1,00 |
| 880-3022 | 2 x 12 x 0.34 mm2 | 6,00 | 1,00 |
| 880-3023 | 2 x 15 x 0.34 mm2 | 6,70 | 1,00 |
| 880-3024 | 2 x 2 x 0.50 mm2 | 2,70 | 1,00 |
| 880-3025 | 2 x 3 x 0.50 mm2 | 3,00 | 0,70 |
| 880-3026 | 2 x 4 x 0.50 mm2 | 3,40 | 0,70 |
| 880-3027 | 2 x 5 x 0.50 mm2 | 3,60 | 0,70 |
| 880-3028 | 2 x 6 x 0.50 mm2 | 4,00 | 0,70 |
| 880-3029 | 2 x 7 x 0.50 mm2 | 4,60 | 0,70 |
| 880-3030 | 2 x 8 x 0.50 mm2 | 5,10 | 0,70 |
| 880-3031 | 2 x 9 x 0.50 mm2 | 5,50 | 0,70 |
| 880-3032 | 2 x 10 x 0.50 mm2 | 6,10 | 1,00 |
| 880-3033 | 2 x 12 x 0.50 mm2 | 6,70 | 1,00 |
| 880-3034 | 2 x 2 x 0.75 mm2 | 3,20 | 0,70 |
| 880-3035 | 2 x 3 x 0.75 mm2 | 3,60 | 0,70 |
| 880-3036 | 2 x 4 x 0.75 mm2 | 4,00 | 0,70 |
| 880-3037 | 2 x 5 x 0.75 mm2 | 4,40 | 0,70 |
| 880-3038 | 2 x 6 x 0.75 mm2 | 4,90 | 0,70 |
| 880-3039 | 2 x 7 x 0.75 mm2 | 5,50 | 0,70 |
| 880-3040 | 2 x 8 x 0.75 mm2 | 6,10 | 0,70 |
| 880-3041 | 2 x 10 x 0.75 mm2 | 6,50 | 1,00 |
| 880-3042 | 2 x 12 x 0.75 mm2 | 7,30 | 1,00 |
| 880-3043 | 2 x 14 x 0.75 mm2 | 8,10 | 1,00 |
| 880-3044 | 2 x 16 x 0.75 mm2 | 8,80 | 1,00 |
| 880-3045 | 2 x 18 x 0.75 mm2 | 9,80 | 1,00 |
| 880-3046 | 2 x 20 x 0.75 mm2 | 10,90 | 1,00 |
| 880-3047 | 2 x 25 x 0.75 mm2 | 12,10 | 1,00 |
| 880-3048 | 2 x 2 x 1.00 mm2 | 3,60 | 0,70 |
| 880-3049 | 2 x 3 x 1.00 mm2 | 4,00 | 0,70 |
| 880-3050 | 2 x 4 x 1.00 mm2 | 4,40 | 0,70 |
| 880-3051 | 2 x 5 x 1.00 mm2 | 4,90 | 0,70 |
| 880-3052 | 2 x 6 x 1.00 mm2 | 5,50 | 0,70 |
| 880-3053 | 2 x 7 x 1.00 mm2 | 6,10 | 0,70 |
| 880-3054 | 2 x 8 x 1.00 mm2 | 6,70 | 0,70 |
| 880-3055 | 2 x 10 x 1.00 mm2 | 7,30 | 1,00 |
| 880-3056 | 2 x 12 x 1.00 mm2 | 8,10 | 1,00 |
| 880-3057 | 2 x 14 x 1.00 mm2 | 8,80 | 1,00 |
| 880-3058 | 2 x 16 x 1.00 mm2 | 9,80 | 1,00 |
| 880-3059 | 2 x 18 x 1.00 mm2 | 10,90 | 1,00 |
| 880-3060 | 2 x 20 x 1.00 mm2 | 12,10 | 1,00 |
| 880-3061 | 2 x 25 x 1.00 mm2 | 13,20 | 1,00 |
| 880-3062 | 2 x 2 x 1.50 mm2 | 4,20 | 0,70 |
| 880-3063 | 2 x 3 x 1.50 mm2 | 4,60 | 0,70 |
| 880-3064 | 2 x 4 x 1.50 mm2 | 5,10 | 0,70 |
| 880-3065 | 2 x 5 x 1.50 mm2 | 5,70 | 0,70 |
| 880-3066 | 2 x 6 x 1.50 mm2 | 6,30 | 0,70 |
| 880-3067 | 2 x 7 x 1.50 mm2 | 6,90 | 0,70 |
| 880-3068 | 2 x 8 x 1.50 mm2 | 7,60 | 0,70 |
| 880-3069 | 2 x 10 x 1.50 mm2 | 8,30 | 1,00 |
| 880-3070 | 2 x 12 x 1.50 mm2 | 9,20 | 1,00 |
| 880-3071 | 2 x 14 x 1.50 mm2 | 10,20 | 1,00 |
| 880-3072 | 2 x 16 x 1.50 mm2 | 11,30 | 1,00 |
| 880-3073 | 2 x 18 x 1.50 mm2 | 12,50 | 1,00 |
| 880-3074 | 2 x 20 x 1.50 mm2 | 13,80 | 1,00 |
| 880-3075 | 2 x 25 x 1.50 mm2 | 15,20 | 1,00 |
| 880-3076 | 2 x 2 x 2.50 mm2 | 5,10 | 0,70 |
| 880-3077 | 2 x 3 x 2.50 mm2 | 5,50 | 0,70 |
| 880-3078 | 2 x 4 x 2.50 mm2 | 6,30 | 0,70 |
| 880-3079 | 2 x 5 x 2.50 mm2 | 6,90 | 0,70 |
| 880-3080 | 2 x 6 x 2.50 mm2 | 7,60 | 0,70 |
| 880-3081 | 2 x 7 x 2.50 mm2 | 8,40 | 0,70 |
| 880-3082 | 2 x 8 x 2.50 mm2 | 9,40 | 0,70 |
| 880-3083 | 2 x 10 x 2.50 mm2 | 10,20 | 1,00 |
| 880-3084 | 2 x 12 x 2.50 mm2 | 11,10 | 1,00 |
| 880-3085 | 2 x 14 x 2.50 mm2 | 12,30 | 1,00 |
| 880-3086 | 2 x 16 x 2.50 mm2 | 13,60 | 1,00 |
| 880-3087 | 2 x 18 x 2.50 mm2 | 15,00 | 1,00 |
| 880-3088 | 2 x 20 x 2.50 mm2 | 16,70 | 1,00 |
| 880-3089 | 2 x 25 x 2.50 mm2 | 18,40 | 1,00 |
| 880-390 | LIYCY Sinyal kablosu |  |  |
| 880-390/1 | 2X0.14 mm2 | 0,70 | 0,20 |
| 880-390/2 | 3X0.14 mm2 | 1,00 | 0,20 |
| 880-390/3 | 4X0.14 mm2 | 1,00 | 0,20 |
| 880-390/4 | 5X0.14 mm2 | 1,20 | 0,20 |
| 880-390/5 | 6X0.14 mm2 | 1,30 | 0,20 |
| 880-390/6 | 7X0.14 mm2 | 1,40 | 0,20 |
| 880-390/7 | 8X0.14 mm2 | 1,70 | 0,20 |
| 880-390/8 | 9X0.14 mm2 | 1,80 | 0,20 |
| 880-390/9 | 10X0.14 mm2 | 1,90 | 0,20 |
| 880-390/10 | 12X0.14 mm2 | 2,20 | 0,20 |
| 880-390/11 | 14X0.14 mm2 | 2,40 | 0,20 |
| 880-390/12 | 16X0.14 mm2 | 2,60 | 0,20 |
| 880-390/13 | 18X0.14 mm2 | 2,90 | 0,20 |
| 880-390/14 | 20X0.14 mm2 | 3,10 | 0,20 |
| 880-390/15 | 25X0.14 mm2 | 3,70 | 0,20 |
| 880-391/1 | 2X0.25 mm2 | 0,80 | 0,20 |
| 880-391/2 | 3X0.25 mm2 | 1,00 | 0,20 |
| 880-391/3 | 4X0.25 mm2 | 1,10 | 0,20 |
| 880-391/4 | 5X0.25 mm2 | 1,40 | 0,20 |
| 880-391/5 | 6X0.25 mm2 | 1,60 | 0,20 |
| 880-391/6 | 7X0.25 mm2 | 1,70 | 0,20 |
| 880-391/7 | 8X0.25 mm2 | 1,90 | 0,20 |
| 880-391/8 | 10X0.25 mm2 | 2,30 | 0,20 |
| 880-391/9 | 12X0.25 mm2 | 2,60 | 0,20 |
| 880-391/10 | 14X0.25 mm2 | 2,90 | 0,20 |
| 880-391/11 | 16X0.25 mm2 | 3,20 | 0,20 |
| 880-391/12 | 18X0.25 mm2 | 3,60 | 0,20 |
| 880-391/13 | 20X0.25 mm2 | 4,00 | 0,20 |
| 880-391/14 | 25X0.25 mm2 | 4,70 | 0,20 |
| 880-392/1 | 2X0 34 mm2 | 1,10 | 0,40 |
| 880-392/2 | 3X0.34 mm2 | 1,20 | 0,40 |
| 880-392/3 | 4X0.34 mm2 | 1,40 | 0,40 |
| 880-392/4 | 5X0.34 mm2 | 1,70 | 0,40 |
| 880-392/5 | 6X0.34 mm2 | 1,90 | 0,40 |
| 880-392/6 | 7X0.34 mm2 | 2,00 | 0,40 |
| 880-392/7 | 8X0.34 mm2 | 2,40 | 0,40 |
| 880-392/8 | 10X0.34 mm2 | 2,80 | 0,40 |
| 880-392/9 | 12X0.34 mm2 | 3,20 | 0,40 |
| 880-392/10 | 14X0.34 mm2 | 3,60 | 0,40 |
| 880-392/11 | 16X0.34 mm2 | 4,00 | 0,40 |
| 880-392/12 | 18X0.34 mm2 | 4,40 | 0,40 |
| 880-392/13 | 20X0.34 mm2 | 4,90 | 0,40 |
| 880-392/14 | 25X0.34 mm2 | 5,90 | 0,40 |
| 880-393/1 | 2X0.50 mm2 | 1,10 | 0,40 |
| 880-393/2 | 3X0.50 mm2 | 1,20 | 0,40 |
| 880-393/3 | 4X0.50 mm2 | 1,40 | 0,40 |
| 880-393/4 | 5X0.50 mm2 | 1,80 | 0,40 |
| 880-393/5 | 6X0.50 mm2 | 2,00 | 0,40 |
| 880-393/6 | 7X0.50 mm2 | 2,30 | 0,40 |
| 880-393/7 | 8X0.50 mm2 | 2,50 | 0,40 |
| 880-393/8 | 9X0.50 mm2 | 2,80 | 0,40 |
| 880-393/9 | 10X0.50 mm2 | 3,00 | 0,40 |
| 880-393/10 | 12X0.50 mm2 | 3,50 | 0,40 |
| 880-393/11 | 14X0.50 mm2 | 4,00 | 0,40 |
| 880-393/12 | 16X0.50 mm2 | 4,60 | 0,40 |
| 880-393/13 | 18X0.50 mm2 | 4,90 | 0,40 |
| 880-393/14 | 20X0.50 mm2 | 5,40 | 0,40 |
| 880-393/15 | 25X0.50 mm2 | 6,60 | 0,40 |
| 880-394/1 | 2X0.75 mm2 | 1,20 | 0,40 |
| 880-394/2 | 3X0.75 mm2 | 1,60 | 0,40 |
| 880-394/3 | 4X0.75 mm2 | 1,80 | 0,40 |
| 880-394/4 | 5X0.75 mm2 | 2,20 | 0,40 |
| 880-394/5 | 6X0.75 mm2 | 2,50 | 0,40 |
| 880-394/6 | 7X0.75 mm2 | 2,80 | 0,40 |
| 880-394/7 | 8X0.75 mm2 | 3,20 | 0,40 |
| 880-394/8 | 9X0.75 mm2 | 3,50 | 0,40 |
| 880-394/9 | 10X0.75 mm2 | 3,70 | 0,40 |
| 880-394/10 | 12X0.75 mm2 | 4,40 | 0,40 |
| 880-394/11 | 14X0.75 mm2 | 5,20 | 0,40 |
| 880-394/12 | 16X0.75 mm2 | 5,80 | 0,40 |
| 880-394/13 | 18X0.75 mm2 | 6,40 | 0,40 |
| 880-394/14 | 20X0.75 mm2 | 6,80 | 0,40 |
| 880-394/15 | 25X0.75 mm2 | 9,00 | 0,40 |
| 880-395/1 | 2X1.0 mm2 | 1,40 | 0,50 |
| 880-395/2 | 3X1.0 mm2 | 1,80 | 0,50 |
| 880-395/3 | 4X1.0 mm2 | 2,00 | 0,50 |
| 880-395/4 | 5X1.0 mm2 | 2,60 | 0,50 |
| 880-395/5 | 6X1.0 mm2 | 3,00 | 0,50 |
| 880-395/6 | 7X1.0 mm2 | 3,40 | 0,50 |
| 880-395/7 | 8X1.0 mm2 | 3,80 | 0,50 |
| 880-395/8 | 9X1.0 mm2 | 4,20 | 0,50 |
| 880-395/9 | 10X1.0 mm2 | 4,60 | 0,50 |
| 880-395/10 | 12X1.0 mm2 | 5,30 | 0,50 |
| 880-395/11 | 14X1.0 mm2 | 6,10 | 0,50 |
| 880-395/12 | 16X1.0 mm2 | 7,20 | 0,50 |
| 880-395/13 | 18X1.0 mm2 | 7,90 | 0,50 |
| 880-395/14 | 20X1.0 mm2 | 8,80 | 0,50 |
| 880-395/15 | 25X1.0 mm2 | 11,40 | 0,50 |
| 880-396/1 | 2X1.5 mm2 | 1,70 | 0,50 |
| 880-396/2 | 3X1.5 mm2 | 2,20 | 0,50 |
| 880-396/3 | 4X1.5 mm2 | 2,80 | 0,50 |
| 880-396/4 | 5X1.5 mm2 | 3,20 | 0,50 |
| 880-396/5 | 6X1.5 mm2 | 3,80 | 0,50 |
| 880-396/6 | 7X1.5 mm2 | 4,20 | 0,50 |
| 880-396/7 | 8X1.5 mm2 | 4,90 | 0,50 |
| 880-396/8 | 9X1.5 mm2 | 5,30 | 0,50 |
| 880-396/9 | 10X1.5 mm2 | 6,00 | 0,50 |
| 880-396/10 | 12X1.5 mm2 | 7,20 | 0,50 |
| 880-396/11 | 14X1.5 mm2 | 8,20 | 0,50 |
| 880-396/12 | 16X1.5 mm2 | 9,40 | 0,50 |
| 880-396/13 | 18X1.5 mm2 | 10,30 | 0,50 |
| 880-396/14 | 20X1.5 mm2 | 11,30 | 0,50 |
| 880-396/15 | 25X1.5 mm2 | 14,50 | 0,50 |
| 880-397/1 | 2X2.5 mm2 | 2,40 | 0,50 |
| 880-397/2 | 3X2.5 mm2 | 3,10 | 0,50 |
| 880-397/3 | 4X2.5 mm2 | 3,80 | 0,50 |
| 880-397/4 | 5X2.5 mm2 | 4,70 | 0,50 |
| 880-397/5 | 6X2.5 mm2 | 5,60 | 0,50 |
| 880-397/6 | 7X2.5 mm2 | 6,20 | 0,50 |
| 880-397/7 | 8X2.5 mm2 | 7,30 | 0,50 |
| 880-397/8 | 9X2.5 mm2 | 8,20 | 0,50 |
| 880-397/9 | 10X2.5 mm2 | 9,10 | 0,50 |
| 880-397/10 | 12X2.5 mm2 | 10,80 | 0,50 |
| 880-397/11 | 14X2.5 mm2 | 12,60 | 0,50 |
| 880-397/12 | 16X2.5 mm2 | 13,90 | 0,50 |
| 880-397/13 | 18X2.5 mm2 | 15,50 | 0,50 |
| 880-397/14 | 20X2.5 mm2 | 17,00 | 0,50 |
| 880-397/15 | 25X2.5 mm2 | 22,60 | 0,50 |
| 880-3100 | LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU (Ölçü: mt) (VDE 0815) Fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100/ numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı istenilen standartta belirtilen), toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, diş kılıfı alev geciktirici HFFR kompound RAL 7001 gri renkte IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754 IEC-60332 alev testi belgesine sahip sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil |  |  |
| 880-3101 | 2 x 0.14 mm2 | 1,30 | 0,50 |
| 880-3102 | 3 x 0.14 mm2 | 1,80 | 0,50 |
| 880-3103 | 4 x 0.14 mm2 | 1,80 | 0,50 |
| 880-3104 | 5 x 0.14 mm2 | 2,20 | 0,50 |
| 880-3105 | 6 x 0.14 mm2 | 2,40 | 0,50 |
| 880-3106 | 7 x 0.14 mm2 | 2,60 | 0,50 |
| 880-3107 | 8 x 0.14 mm2 | 3,10 | 0,50 |
| 880-3108 | 9 x 0.14 mm2 | 3,30 | 0,50 |
| 880-3109 | 10 x 0.14 mm2 | 3,50 | 0,50 |
| 880-3110 | 12 x 0.14 mm2 | 3,90 | 0,50 |
| 880-3111 | 14 x 0.14 mm2 | 4,40 | 0,50 |
| 880-3112 | 16 x 0.14 mm2 | 4,80 | 0,50 |
| 880-3113 | 18 x 0.14 mm2 | 5,20 | 0,50 |
| 880-3114 | 20 x 0.14 mm2 | 5,70 | 0,50 |
| 880-3115 | 25 x 0.14 mm2 | 6,70 | 0,50 |
| 880-3116 | 2 x 0.25 mm2 | 1,60 | 0,50 |
| 880-3117 | 3 x 0.25 mm2 | 1,80 | 0,50 |
| 880-3118 | 4 x 0.25 mm2 | 2,00 | 0,50 |
| 880-3119 | 5 x 0.25 mm2 | 2,60 | 0,50 |
| 880-3120 | 6 x 0.25 mm2 | 2,90 | 0,50 |
| 880-3121 | 7 x 0.25 mm2 | 3,10 | 0,50 |
| 880-3122 | 8 x 0.25 mm2 | 3,50 | 0,50 |
| 880-3123 | 10 x 0.25 mm2 | 4,20 | 0,50 |
| 880-3124 | 12 x 0.25 mm2 | 4,80 | 0,50 |
| 880-3125 | 14 x 0.25 mm2 | 5,20 | 0,50 |
| 880-3126 | 16 x 0.25 mm2 | 5,90 | 0,50 |
| 880-3127 | 18 x 0.25 mm2 | 6,50 | 0,50 |
| 880-3128 | 20 x 0.25 mm2 | 7,20 | 0,50 |
| 880-3129 | 25 x 0.25 mm2 | 8,50 | 0,50 |
| 880-3130 | 2 x 0.34 mm2 | 2,00 | 0,70 |
| 880-3131 | 3 x 0.34 mm2 | 2,20 | 0,70 |
| 880-3132 | 4 x 0.34 mm2 | 2,70 | 0,70 |
| 880-3133 | 5 x 0.34 mm2 | 3,10 | 0,70 |
| 880-3134 | 6 x 0.34 mm2 | 3,50 | 0,70 |
| 880-3135 | 7 x 0.34 mm2 | 3,70 | 0,70 |
| 880-3136 | 8 x 0.34 mm2 | 4,40 | 0,70 |
| 880-3137 | 10 x 0.34 mm2 | 5,00 | 0,70 |
| 880-3138 | 12 x 0.34 mm2 | 5,90 | 0,70 |
| 880-3139 | 14 x 0.34 mm2 | 6,60 | 0,70 |
| 880-3140 | 16 x 0.34 mm2 | 7,20 | 0,70 |
| 880-3141 | 18 x 0.34 mm2 | 8,10 | 0,70 |
| 880-3142 | 20 x 0.34 mm2 | 8,90 | 0,70 |
| 880-3143 | 25 x 0.34 mm2 | 10,70 | 0,70 |
| 880-3144 | 2 x 0.50 mm2 | 2,00 | 0,70 |
| 880-3145 | 3 x 0.50 mm2 | 2,20 | 0,70 |
| 880-3146 | 4 x 0.50 mm2 | 2,70 | 0,70 |
| 880-3147 | 5 x 0.50 mm2 | 3,30 | 0,70 |
| 880-3148 | 6 x 0.50 mm2 | 3,70 | 0,70 |
| 880-3149 | 7 x 0.50 mm2 | 4,20 | 0,70 |
| 880-3150 | 8 x 0.50 mm2 | 4,60 | 0,70 |
| 880-3151 | 9 x 0.50 mm2 | 5,00 | 0,70 |
| 880-3152 | 10 x 0.50 mm2 | 5,50 | 0,70 |
| 880-3153 | 12 x 0.50 mm2 | 6,30 | 0,70 |
| 880-3154 | 14 x 0.50 mm2 | 7,20 | 0,70 |
| 880-3155 | 16 x 0.50 mm2 | 8,30 | 0,70 |
| 880-3156 | 18 x 0.50 mm2 | 8,90 | 0,70 |
| 880-3157 | 20 x 0.50 mm2 | 9,80 | 0,70 |
| 880-3158 | 25 x 0.50 mm2 | 12,00 | 0,70 |
| 880-3159 | 2 x 0.75 mm2 | 2,20 | 0,70 |
| 880-3160 | 3 x 0.75 mm2 | 2,90 | 0,70 |
| 880-3161 | 4 x 0.75 mm2 | 3,30 | 0,70 |
| 880-3162 | 5 x 0.75 mm2 | 4,00 | 0,70 |
| 880-3163 | 6 x 0.75 mm2 | 4,60 | 0,70 |
| 880-3164 | 7 x 0.75 mm2 | 5,00 | 0,70 |
| 880-3165 | 8 x 0.75 mm2 | 5,90 | 0,70 |
| 880-3166 | 9 x 0.75 mm2 | 6,30 | 0,70 |
| 880-3167 | 10 x 0.75 mm2 | 6,80 | 0,70 |
| 880-3168 | 12 x 0.75 mm2 | 8,10 | 0,70 |
| 880-3169 | 14 x 0.75 mm2 | 9,40 | 0,70 |
| 880-3170 | 16 x 0.75 mm2 | 10,40 | 0,70 |
| 880-3171 | 18 x 0.75 mm2 | 11,50 | 0,70 |
| 880-3172 | 20 x 0.75 mm2 | 12,40 | 0,70 |
| 880-3173 | 25 x 0.75 mm2 | 16,30 | 0,70 |
| 880-3174 | 2 x 1.0 mm2 | 2,70 | 1,00 |
| 880-3175 | 3 x 1.0 mm2 | 3,30 | 1,00 |
| 880-3176 | 4 x 1.0 mm2 | 3,80 | 1,00 |
| 880-3177 | 5 x 1.0 mm2 | 4,80 | 1,00 |
| 880-3178 | 6 x 1.0 mm2 | 5,50 | 1,00 |
| 880-3179 | 7 x 1.0 mm2 | 6,10 | 1,00 |
| 880-3180 | 8 x 1.0 mm2 | 7,00 | 1,00 |
| 880-3181 | 9 x 1.0 mm2 | 7,70 | 1,00 |
| 880-3182 | 10 x 1.0 mm2 | 8,30 | 1,00 |
| 880-3183 | 12 x 1.0 mm2 | 9,60 | 1,00 |
| 880-3184 | 14 x 1.0 mm2 | 11,10 | 1,00 |
| 880-3185 | 16 x 1.0 mm2 | 13,10 | 1,00 |
| 880-3186 | 18 x 1.0 mm2 | 14,40 | 1,00 |
| 880-3187 | 20 x 1.0 mm2 | 15,90 | 1,00 |
| 880-3188 | 25 x 1.0 mm2 | 20,60 | 1,00 |
| 880-3189 | 2 x 1.5 mm2 | 3,10 | 1,00 |
| 880-3190 | 3 x 1.5 mm2 | 4,00 | 1,00 |
| 880-3191 | 4 x 1.5 mm2 | 5,10 | 1,00 |
| 880-3192 | 5 x 1.5 mm2 | 5,90 | 1,00 |
| 880-3193 | 6 x 1.5 mm2 | 7,00 | 1,00 |
| 880-3194 | 7 x 1.5 mm2 | 7,70 | 1,00 |
| 880-3195 | 8 x 1.5 mm2 | 9,00 | 1,00 |
| 880-3196 | 9 x 1.5 mm2 | 9,60 | 1,00 |
| 880-3197 | 10 x 1.5 mm2 | 10,90 | 1,00 |
| 880-3198 | 12 x 1.5 mm2 | 13,10 | 1,00 |
| 880-3199 | 14 x 1.5 mm2 | 14,80 | 1,00 |
| 880-3200 | 16 x 1.5 mm2 | 16,90 | 1,00 |
| 880-3201 | 18 x 1.5 mm2 | 18,70 | 1,00 |
| 880-3202 | 20 x 1.5 mm2 | 20,40 | 1,00 |
| 880-3203 | 25 x 1.5 mm2 | 26,20 | 1,00 |
| 880-3204 | 2 x 2.5 mm2 | 4,40 | 1,00 |
| 880-3205 | 3 x 2.5 mm2 | 5,70 | 1,00 |
| 880-3206 | 4 x 2.5 mm2 | 7,00 | 1,00 |
| 880-3207 | 5 x 2.5 mm2 | 8,50 | 1,00 |
| 880-3208 | 6 x 2.5 mm2 | 10,20 | 1,00 |
| 880-3209 | 7 x 2.5 mm2 | 11,30 | 1,00 |
| 880-3210 | 8 x 2.5 mm2 | 13,30 | 1,00 |
| 880-3211 | 9 x 2.5 mm2 | 14,80 | 1,00 |
| 880-3212 | 10 x 2.5 mm2 | 16,50 | 1,00 |
| 880-3213 | 12 x 2.5 mm2 | 19,50 | 1,00 |
| 880-3214 | 14 x 2.5 mm2 | 22,80 | 1,00 |
| 880-3215 | 16 x 2.5 mm2 | 25,20 | 1,00 |
| 880-3216 | 18 x 2.5 mm2 | 28,00 | 1,00 |
| 880-3217 | 20 x 2.5 mm2 | 30,80 | 1,00 |
| 880-3218 | 25 x 2.5 mm2 | 40,70 | 1,00 |
| 880-400 | Koaksiyal Kablolar: (Ölçü : mt) TSEK Belgeli Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minimum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TSEK belgeli koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil Kablo Tipi Empedans |  |  |
| 880-401 | RG 6AU 75 | 2,40 | 0,70 |
| 880-402 | RG 6 A/U-2 75 | 2,50 | 0,70 |
| 880-403 | RG 11 A/U 75 | 2,00 | 0,70 |
| 880-404 | RG 34 B/U 75 | 3,40 | 0,70 |
| 880-405 | RG 59 B/U 75 | 1,20 | 0,70 |
| 880-406 | RG 59/BU-2 75 | 1,10 | 0,70 |
| 880-407 | RG 216 U 75 | 2,60 | 0,70 |
| 880-408 | RF 75 -4-1 75 | 1,00 | 0,70 |
| 880-409 | RF 75-4-2 75 | 1,40 | 0,70 |
| 880-410 | RF 75-4-3 75 | 1,10 | 0,70 |
| 880-411 | RF 75-7-1 75 | 1,80 | 0,70 |
| 880-412 | RF 75-7-3 75 | 2,60 | 0,70 |
| 880-413 | RF 75-7-8 75 | 2,00 | 0,70 |
| 880-414 | RG 8A/U 50 | 2,30 | 0,70 |
| 880-415 | RG 58 A/U 50 | 1,10 | 0,70 |
| 880-416 | RG 58 C/U 50 | 1,10 | 0,70 |
| 880-417 | RG 58-U 50 | 1,10 | 0,70 |
| 880-418 | RG 174-U 50 | 1,00 | 0,70 |
| 880-419 | RG 212 -U 50 | 3,40 | 0,70 |
| 880-420 | RG 213-U 50 | 2,30 | 0,70 |
| 880-421 | RG 214-U 50 | 5,00 | 0,70 |
| 880-422 | CAIC 75-5 75 | 1,30 | 0,70 |
| 880-423 | CAIC 75- 7 75 | 2,00 | 0,70 |
| 880-424 | CAAC 75-7 75 | 2,40 | 0,70 |
| 880-425 | CAUC 75-12 75 | 3,40 | 0,70 |
| 880-426 | RG 59-U-4 75 | 1,10 | 0,70 |
| 880-427 | RG 59-U-6 75 | 1,10 | 0,70 |
| 880-428 | RG 6/U-4 75 | 1,20 | 0,70 |
| 880-429 | RG 6/U-4P 75 | 1,30 | 0,70 |
| 880-430 | RG 6/U-4A 75 | 1,80 | 0,70 |
| 880-431 | RG 6/U-6 75 | 1,40 | 0,70 |
| 880-432 | RG 6/U-6P 75 | 1,40 | 0,70 |
| 880-433 | RG 6/U-6A 75 | 2,00 | 0,70 |
| 880-434 | RG 11/U-4 75 | 1,80 | 0,70 |
| 880-435 | RG 11/U-4P 75 | 1,80 | 0,70 |
| 880-436 | RG 11/U-4A 75 | 2,40 | 0,70 |
| 880-437 | RG 11/U-6 75 | 2,00 | 0,70 |
| 880-438 | RG 11/U-6 A 75 | 2,60 | 0,70 |
| 880-439 | RG 11/U-6P 75 | 2,00 | 0,70 |
| 880-440 | HF 7537 75 | 1,00 | 0,70 |
| 880-441 | HF 7544 75 | 1,10 | 0,70 |
| 880-442 | HF 7546 75 | 1,10 | 0,70 |
| 880-443 | HF 7548 75 | 1,10 | 0,70 |
| 880-444 | 0.6/3.7 ALG 75 | 1,00 | 0,70 |
| 880-445 | 0.7/4.4 ALG 75 | 1,10 | 0,70 |
| 880-446 | 1.1/5.0 ALG- SAT 75 | 1,30 | 0,70 |
| 880-447 | HF 7550 75 | 1,30 | 0,70 |
| 880-448 | HF 7556 75 | 1,40 | 0,70 |
| 880-449 | RG 62 A/U 93/105 | 1,20 | 0,70 |
| 880-450 | RG 62 A/U-1 93/105 | 1,30 | 0,70 |
| 880-451 | RG 62 A/U-2 93/105 | 1,10 | 0,70 |
| 880-452 | RG 71 B/U 93/105 | 1,70 | 0,70 |
| 880-500 | Splitters (Bölücü) (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Radyo, TV, Radar, Atış Kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik,uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde kullanılan koaksiyal kabloların empedansı ile uyumlu, l adet ana girişi ile tali çıkışları olan, 40-862 Mhz frekans bandında çalışabilen, direnci- kondansatörü-bobin ile giriş ve çıkış sayısı kadar konnektör, her nevi malzeme ve işçilik dahil, Dağıtıcı cinsi Max dB kaybı |  |  |
| 880-501 | 1/2 4,0 | 5,90 | 0,60 |
| 880-502 | 1/3 6,5 | 7,90 | 0,60 |
| 880-503 | 1/4 8,0 | 8,20 | 0,60 |
| 880-504 | 1/6 11,0 | 20,60 | 0,60 |
| 880-505 | 1/8 12,0 | 23,90 | 0,60 |
| 880-550 | Tars (Geçişli Dağıtıcı) (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Radyo, TV, Radar, Atış Kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik, uydu anten, CCTV Anten ve ölçüm sistemlerinde kullanılan koaksiyal kabloların empedansı ile uyumlu, 1 adet girişi ve 1 adet ana çıkışı ile tali çıkışları olan 40-862 Mhz frekans bandında çalışabilen, direnci- kondansatörü-bobini ile giriş ve çıkış sayısı kadar konnektör, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Dağıtıcı cinsi Ana çıkış max.dB kaybı Tali çıkış max.dB kaybı |  |  |
| 880-551 | 2/1 2,2 20 | 11,20 | 0,70 |
| 880-552 | 2/2 4,5 20 | 13,10 | 0,70 |
| 880-553 | 2/4 4,5 15,5 | 18,20 | 0,70 |
| 880-554 | 2/6 8,0 17,5 | 21,50 | 0,70 |
| 880-555 | 2/8 9,5 19,5 | 24,20 | 0,70 |
| 880-560 | BAKIR DATA KABLOLARI (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) |  |  |
| 880-561 | Utp Cat5e Kablo : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavi beyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler (Ekransız Sarmal Bükümlü) ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 5E Standardında , 24 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , CENELEC EN 50288-3, ISO 11801 Standardlarına uygun, ISO belgeli kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil | 0,90 | 0,40 |
| 880-5611 | Utp Cat5H HALOJEN FREE 4X2X24 AWG: Ölçü :m İhrazat: %60 Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli ve 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ISO class D – CAT6 H standardında 24 AWG 0,5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 1,10 | 0,40 |
| 880-562 | Ftp Cat5e Kablo: (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) polyester bir şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış korumalı bükümlü perler (Ekranlı Sarmal Bükümlü) ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 5E Standartında , 24 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , CENELEC EN 50288-3, ISO 11801 Standardlarına uygun, ISO belgeli kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil | 1,40 | 0,40 |
| 880-5621 | Ftp Cat5H HALOJEN FREE 4X2X24 AWG. Ölçü :m (İhrazat:%60) Yerel alan ağlarında yatay kurumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekranlı sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ISO class D – CAT5 H standardında 24 AWG 0,5mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama sırasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) |  |  |
| 880-563 | Utp Cat6 Kablo : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , CENELEC EN 50288-3, ISO 11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil | 1,40 | 0,40 |
| 880-5631 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG Ölçü :m İhrazat:%60 Yerel alan ağlarında yatay kurumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ISO class D – CAT6e standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini iş yerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) |  |  |
| 880-564 | Ftp Cat6 Kablo: (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncubeyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengibeyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , CENELEC EN 50288-3, ISO 11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil | 1,60 | 0,40 |
| 880-5641 | Ftp Cat6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG Ölçü :m İhrazat:%60 Yerel alan ağlarında yatay kurumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ISO class D – CAT6e standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini iş yerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) |  |  |
| 880-565 | Utp Cat5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, jack temas noktası iletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva altı , Tek portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 8,60 | 0,40 |
| 880-566 | Utp Cat5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva altı , İki portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 14,30 | 0,40 |
| 880-567 | Utp Cat5e Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva Üstü , Tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 7,40 | 0,40 |
| 880-568 | Utp Cat5e Sıva Üstü İkili Priz: (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva Üstü , İki portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 13,20 | 0,40 |
| 880-569 | Ftp Cat5e Sıva Üstü Tekli Priz :(Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva üstü ,Tek portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,arka kapak (backbox) ,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 9,70 | 0,40 |
| 880-570 | Ftp Cat5e Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva üstü ,İki portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,arka kapak (backbox) Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 15,40 | 0,40 |
| 880-571 | Ftp Cat5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT5e Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC-11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli, Sıva altı, Tek portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dahil | 9,70 | 0,40 |
| 880-572 | Ftp Cat5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC-11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli, Sıva altı, İki portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dahil . | 15,40 | 0,40 |
| 880-573 | Utp Cat6 Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva Üstü , Tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 11,50 | 0,40 |
| 880-574 | Utp Cat6 Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva Üstü , İki portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 19,40 | 0,40 |
| 880-575 | Utp Cat6 Sıva Altı Tekli Priz :(Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva altı , tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 12,60 | 0,40 |
| 880-576 | Utp Cat6 Sıva Altı İkili Priz :(Ölçü :m ;ihzarat : % 60 )Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uyunlu, ISO belgeli , Sıva altı , İki portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 20,60 | 0,40 |
| 880-577 | Utp Cat5e Patch Panel:(Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağıtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT5e Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü , 19 inch genişliğinde , Ekranlanmış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış ANSI/TIA/EIA-568 B , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . |  |  |
| 880-578 | 24 Portlu | 133,80 | 26,00 |
| 880-579 | 48 Portlu | 266,40 | 396,00 |
| 880-580 | Ftp Cat5e Patch Panel : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağıtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü , 19 inch genişliğinde , Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . |  |  |
| 880-581 | 24 Portlu | 227,40 | 22,80 |
| 880-582 | 48 Portlu | 285,90 | 28,60 |
| 880-583 | Utp Cat6 Patch Panel:(Ölçü :m ;ihzarat : % 60 ) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için prizler ile bilgisayarlar / patch panel ile santral cihazı arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncubeyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengibeyaz) korumasız bükümlü perler (Ekransız Sarmal Bükümlü) ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf tan oluşan , Cat 5E Standartında ara bağlantı kabloları.26 AWG (Amerikan Wire Gauge) 7x0,16 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, her iki kablo ucuda korumalı modüler plug konnektörleri ile fabrika ortamında sonlandırılmıştır. ANSI/TIA/EIA-568 , CENELEC EN 50288-3, ISO 11801 Standartlarına uyunlu, ISO belgeli kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil |  |  |
| 880-584 | 24 Portlu | 360,90 | 36,10 |
| 880-585 | 48 Portlu | 721,90 | 50,50 |
| 880-600 | MULTİ MODE FBER OPTİK KABLO (Ölçü: m; ihzarat % 60) Mülti mode fiber optik kablolar; yerel şebekeler (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri, ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Bakır esaslı (UTP) kablolar düşük bant genişliği ve kısa iletişim mesafesi gibi yetersizliklere sebep olurlar. Bu sebeple, yüksek kaliteli ses, veri, ve görüntü iletimi gerektiği durumlarda 62,5/125 Gigabayt hızları desteklemek üzere 50/125μm multi mode kablolar kullanılır. Oluklu çelik zırhlı veya Dahili tip Polietilen kılıfı, Su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde ‘Thixotropic Jel’ dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nm’ de: 3 dB/km, 1300 nm’ de:1 dB/km, dir. Sadece özel kaynak makinesiyle ‘fusion splice’ yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 880-601 | 2 core MM Zırhlı F/O Kablo | 4,00 | 1,60 |
| 880-602 | 4 core MM Zırhlı F/O Kablo | 4,10 | 1,70 |
| 880-603 | 6 core MM Zırhlı F/O Kablo | 4,20 | 1,70 |
| 880-604 | 8 core MM Zırhlı F/O Kablo | 4,30 | 1,80 |
| 880-605 | 12 core MM Zırhlı F/O Kablo | 4,80 | 1,90 |
| 880-606 | 24 core MM Zırhlı F/O Kablo | 5,70 | 2,30 |
| 880-607 | 2 core MM Dahili tipi F/O Kablo | 3,90 | 1,60 |
| 880-608 | 4 core MM Dahili tipi F/O Kablo | 4,00 | 1,60 |
| 880-609 | 6 core MM Dahili tipi F/O Kablo | 4,10 | 1,60 |
| 880-610 | 8 core MM Dahili tipi F/O Kablo | 4,10 | 1,70 |
| 880-611 | 12 core MM Dahili tipi F/O Kablo | 4,50 | 1,80 |
| 880-612 | 24 core MM Dahili tipi F/O Kablo | 5,40 | 2,20 |
| 880-613 | SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü: m; ihzarat % 60) Single mode fiber optik kablolar, geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125μm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Dış etkilerden korunmak için, PE dış kılıfla kaplanır, dış kılıf içinde mekanik mukavemeti artırmak üzere oluklu çelik zırhlı veya Dahili tip, su yürümesini önlemek üzere ‘Thixotropic Jel’ dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310 nm’ de: 0,38 dB/km, !550 nm’ de: 0,25 dB/km’ dir. Sadece özel kaynak makinesiyle ‘fusion splice’ yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 880-614 | 2 core SM Zırhlı F/O Kablo | 3,80 | 1,40 |
| 880-615 | 4 core SM Zırhlı F/O Kablo | 4,00 | 1,60 |
| 880-616 | 6 core SM Zırhlı F/O Kablo | 4,10 | 1,60 |
| 880-617 | 8 core SM Zırhlı F/O Kablo | 4,20 | 1,70 |
| 880-618 | 12 core SM Zırhlı F/O Kablo | 4,30 | 1,70 |
| 880-619 | 24 core SM Zırhlı F/O Kablo | 4,50 | 1,80 |
| 880-620 | 2 core SM Dahili tipi F/O Kablo | 3,60 | 1,40 |
| 880-621 | 4 core SM Dahili tipi F/O Kablo | 3,80 | 1,60 |
| 880-622 | 6 core SM Dahili tipi F/O Kablo | 3,90 | 1,60 |
| 880-623 | 8 core SM Dahili tipi F/O Kablo | 4,00 | 1,60 |
| 880-624 | 12 core SM Dahili tipi F/O Kablo | 4,10 | 1,70 |
| 880-625 | 24 core SM Dahili tipi F/O Kablo | 4,30 | 1,70 |
| 880-626 | PIGTAIL (Ölçü: ad; ihzarat: %60) Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm’ dir.SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 mt’ dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektör sahip çeşitleri bulunmaktadır. Girişim kayıp değerleri 0.3dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 880-627 | SM LC pigtail | 43,20 | 2,90 |
| 880-628 | SM SC pigtail | 60,30 | 4,10 |
| 880-629 | SM FC pigtail | 62,10 | 4,20 |
| 880-630 | SM MTRJ pigtail | 67,50 | 4,80 |
| 880-631 | SM ST pigtail | 44,10 | 3,00 |
| 880-632 | MM LC pigtail | 27,00 | 1,80 |
| 880-633 | MM SC pigtail | 27,90 | 1,90 |
| 880-634 | MM FC pigtail | 64,80 | 4,30 |
| 880-635 | MM MTRJ pigtail | 68,40 | 4,60 |
| 880-636 | MM ST pigtail | 42,30 | 2,90 |
| 880-637 | PATCHCORD ( Ölçü: ad; ihzarat: % 60) Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında ve aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre’ dir. SM ve MM fiberler aynı dış kalıba sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur.Girişim kayıp değerleri 0.3dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 880-638 | 3MT SM PATCHCORDLAR |  |  |
| 880-639 | SM LC-LC patchcord | 245,70 | 16,40 |
| 880-640 | SM LC-ST patchcord | 204,30 | 13,70 |
| 880-641 | SM LC-SC patchcord | 204,30 | 13,70 |
| 880-642 | SM LC-FC patchcord | 222,30 | 14,90 |
| 880-643 | SM ST-ST patchcord | 108,00 | 7,20 |
| 880-644 | SM ST-SC patchcord | 127,80 | 8,50 |
| 880-645 | SM ST-FC patchcord | 156,60 | 10,40 |
| 880-646 | SM SC-SC patchcord | 135,90 | 9,10 |
| 880-647 | SM SC-FC patchcord | 169,20 | 11,30 |
| 880-648 | SM FC-FC patchcord | 186,30 | 12,50 |
| 880-649 | SM MTRJ-MTRJ patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-650 | SM MTRJ-ST patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-651 | SM MTRJ-SC patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-652 | SM MTRJ-LC patchcord | 209,70 | 55,80 |
| 880-653 | SM MTRJ-FC patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-654 | 6MT SM PATCHCORDLAR |  |  |
| 880-655 | SM LC-LC patchcord | 260,10 | 17,30 |
| 880-656 | SM LC-ST patchcord | 218,70 | 14,60 |
| 880-657 | SM LC-SC patchcord | 218,70 | 14,60 |
| 880-658 | SM LC-FC patchcord | 237,60 | 15,80 |
| 880-659 | SM ST-ST patchcord | 123,30 | 8,30 |
| 880-660 | SM ST-SC patchcord | 142,20 | 9,50 |
| 880-661 | SM ST-FC patchcord | 171,90 | 11,50 |
| 880-662 | SM SC-SC patchcord | 150,30 | 10,10 |
| 880-663 | SM SC-FC patchcord | 183,60 | 12,20 |
| 880-664 | SM FC-FC patchcord | 200,70 | 13,40 |
| 880-665 | SM MTRJ-MTRJ patchcord | 837,00 | 55,80 |
| 880-666 | SM MTRJ-ST patchcord | 837,00 | 55,80 |
| 880-667 | SM MTRJ-SC patchcord | 837,00 | 55,80 |
| 880-668 | SM MTRJ-LC patchcord | 837,00 | 55,80 |
| 880-669 | SM MTRJ-FC patchcord | 837,00 | 55,80 |
| 880-670 | 3MT MM PATCHCORDLAR |  |  |
| 880-671 | MM LC-LC patchcord | 301,50 | 20,20 |
| 880-672 | MM LC-ST patchcord | 223,20 | 14,90 |
| 880-673 | MM LC-SC patchcord | 229,50 | 15,40 |
| 880-674 | MM LC-FC patchcord | 247,50 | 16,60 |
| 880-675 | MM ST-ST patchcord | 83,70 | 5,60 |
| 880-676 | MM ST-SC patchcord | 94,50 | 6,40 |
| 880-677 | MM ST-FC patchcord | 213,30 | 14,30 |
| 880-678 | MM SC-SC patchcord | 104,40 | 7,00 |
| 880-679 | MM SC-FC patchcord | 218,70 | 14,60 |
| 880-680 | MM FC-FC patchcord | 226,80 | 15,10 |
| 880-681 | MM MTRJ-MTRJ patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-682 | MM MTRJ-ST patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-683 | MM MTRJ-SC patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-684 | MM MTRJ-LC patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-685 | MM MTRJ-FC patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-690 | 6MT MM PATCHCORDLAR |  |  |
| 880-691 | MM LC-LC patchcord | 321,30 | 21,50 |
| 880-692 | MM LC-ST patchcord | 242,10 | 16,20 |
| 880-693 | MM LC-SC patchcord | 248,40 | 16,60 |
| 880-694 | MM LC-FC patchcord | 261,00 | 17,40 |
| 880-695 | MM ST-ST patchcord | 102,60 | 6,80 |
| 880-696 | MM ST-SC patchcord | 113,40 | 7,60 |
| 880-697 | MM ST-FC patchcord | 233,10 | 15,60 |
| 880-698 | MM SC-SC patchcord | 123,30 | 8,40 |
| 880-699 | MM SC-FC patchcord | 237,60 | 15,60 |
| 880-700 | MM FC-FC patchcord | 245,70 | 16,80 |
| 880-701 | MM MTRJ-MTRJ patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-702 | MM MTRJ-ST patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-703 | MM MTRJ-SC patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-704 | MM MTRJ-LC patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-705 | MM MTRJ-FC patchcord | 209,70 | 14,00 |
| 880-720 | Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Ölçü: ad; ihzarat: %60) Yerel alan şebekeleri, lapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve geniş tabanlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. IU yüksekliğinde ,19” rak kabinetlerine uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolara uygun, 2 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direk geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, Kablo giriş çıkış ve ‘T ’ ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri , panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 880-721 | 4 Fiber Kapasiteli ST / MM | 230,40 | 92,20 |
| 880-722 | 6 Fiber Kapasiteli ST / MM | 236,70 | 94,70 |
| 880-723 | 8 Fiber Kapasiteli ST / MM | 243,00 | 97,10 |
| 880-724 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 255,60 | 102,20 |
| 880-725 | 24 Fiber Kapasiteli ST / MM | 410,40 | 164,20 |
| 880-726 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 233,10 | 93,20 |
| 880-727 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 241,20 | 96,50 |
| 880-728 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 250,20 | 100,10 |
| 880-729 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 264,60 | 105,80 |
| 880-730 | 24 Fiber Kapasiteli SC / MM | 370,80 | 148,30 |
| 880-731 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 251,10 | 100,40 |
| 880-732 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 267,30 | 106,90 |
| 880-733 | 8 Fiber Kapasiteli FC / MM | 283,50 | 113,40 |
| 880-734 | 12 Fiber Kapasiteli FC / MM | 316,80 | 126,70 |
| 880-735 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ /MM | 229,50 | 91,80 |
| 880-736 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ /MM | 235,80 | 94,30 |
| 880-737 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ /MM | 237,60 | 95,00 |
| 880-738 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ /MM | 244,80 | 97,90 |
| 880-739 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ /MM | 333,90 | 133,60 |
| 880-740 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 249,30 | 99,70 |
| 880-741 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 262,80 | 105,10 |
| 880-742 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 276,30 | 110,50 |
| 880-743 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 303,30 | 121,30 |
| 880-744 | 24 Fiber Kapasiteli LC / MM | 483,30 | 175,30 |
| 880-745 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 237,60 | 95,00 |
| 880-746 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 248,40 | 99,40 |
| 880-747 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 258,30 | 103,30 |
| 880-748 | 12 Fiber Kapasiteli ST / SM | 278,10 | 111,20 |
| 880-749 | 24 Fiber Kapasiteli ST / SM | 455,40 | 182,20 |
| 880-750 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 245,70 | 98,30 |
| 880-751 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 260,10 | 104,00 |
| 880-752 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 274,50 | 109,80 |
| 880-753 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 302,40 | 121,00 |
| 880-754 | 24 Fiber Kapasiteli SC / SM | 381,60 | 152,60 |
| 880-755 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 251,10 | 100,40 |
| 880-756 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 267,30 | 106,90 |
| 880-757 | 8 Fiber Kapasiteli FC / SM | 283,50 | 113,40 |
| 880-758 | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM | 316,80 | 126,70 |
| 880-759 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 230,40 | 92,20 |
| 880-760 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 236,70 | 94,70 |
| 880-761 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 238,50 | 95,40 |
| 880-762 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 246,60 | 98,60 |
| 880-763 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 336,60 | 134,60 |
| 880-764 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 254,70 | 101,90 |
| 880-765 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 270,90 | 108,40 |
| 880-766 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 287,10 | 114,80 |
| 880-767 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 319,50 | 127,80 |
| 880-768 | 24 Fiber Kapasiteli LC / SM | 470,70 | 188,30 |
| 880-769 | Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Ölçü: ad; ihzarat: %60) Yerel alan şebekeleri, lapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve geniş tabanlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. IU yüksekliğinde ,19” rak kabinetlerine uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolara uygun, 2 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direk geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, Kablo giriş çıkış ve ‘T ’ ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri , panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 880-770 | 4 Fiber kapasiteli ST/MM | 426,60 | 170,60 |
| 880-771 | 6 Fiber kapasiteli ST/MM | 432,90 | 173,20 |
| 880-772 | 8 Fiber kapasiteli ST/MM | 439,20 | 175,70 |
| 880-773 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 451,80 | 180,70 |
| 880-774 | 24 Fiber Kapasiteli ST / MM | 567,90 | 227,20 |
| 880-775 | 36 Fiber Kapasiteli ST / MM | 669,60 | 267,80 |
| 880-776 | 48 Fiber Kapasiteli ST / MM | 759,60 | 303,80 |
| 880-777 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 429,30 | 171,70 |
| 880-778 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 437,40 | 175,00 |
| 880-779 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 445,50 | 175,00 |
| 880-780 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 460,80 | 184,30 |
| 880-781 | 24 Fiber Kapasiteli SC / MM | 585,00 | 234,00 |
| 880-782 | 36 Fiber Kapasiteli SC / MM | 701,10 | 280,40 |
| 880-783 | 48 Fiber Kapasiteli SC / MM | 799,20 | 319,70 |
| 880-784 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 446,40 | 178,60 |
| 880-785 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 463,50 | 185,40 |
| 880-786 | 8 Fiber Kapasiteli FC / MM | 479,70 | 191,90 |
| 880-787 | 12 Fiber Kapasiteli FC / MM | 513,00 | 205,20 |
| 880-788 | 24 Fiber Kapasiteli FC / MM | 523,80 | 209,50 |
| 880-789 | 36 Fiber Kapasiteli FC / MM | 856,80 | 342,70 |
| 880-790 | 48 Fiber Kapasiteli FC / MM | 1.007,10 | 402,80 |
| 880-791 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 425,70 | 170,30 |
| 880-792 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 438,30 | 175,30 |
| 880-793 | 8Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 446,40 | 178,60 |
| 880-794 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 474,30 | 189,70 |
| 880-795 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 605,70 | 242,30 |
| 880-796 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 719,10 | 287,60 |
| 880-797 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 910,80 | 364,30 |
| 880-798 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 445,50 | 178,20 |
| 880-799 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 460,80 | 184,30 |
| 880-800 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 476,10 | 190,40 |
| 880-801 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 507,60 | 203,00 |
| 880-802 | 24 Fiber Kapasiteli LC / MM | 667,80 | 267,10 |
| 880-803 | 36 Fiber Kapasiteli LC / MM | 825,30 | 330,10 |
| 880-804 | 48 Fiber Kapasiteli LC / MM | 960,30 | 384,10 |
| 880-805 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 433,80 | 173,50 |
| 880-806 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 444,60 | 177,80 |
| 880-807 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 454,50 | 181,80 |
| 880-808 | 12 Fiber Kapasiteli ST / SM | 474,30 | 189,70 |
| 880-809 | 24 Fiber Kapasiteli ST / SM | 612,90 | 245,20 |
| 880-810 | 36 Fiber Kapasiteli ST / SM | 737,10 | 294,80 |
| 880-811 | 48 Fiber Kapasiteli ST / SM | 849,60 | 339,80 |
| 880-812 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 441,90 | 176,80 |
| 880-813 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 456,30 | 182,50 |
| 880-814 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 469,80 | 187,90 |
| 880-815 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 498,60 | 199,40 |
| 880-816 | 24 Fiber Kapasiteli SC / SM | 660,60 | 264,20 |
| 880-817 | 36 Fiber Kapasiteli SC / SM | 813,60 | 325,40 |
| 880-818 | 48 Fiber Kapasiteli SC / SM | 949,50 | 379,80 |
| 880-819 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 446,40 | 178,60 |
| 880-820 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 463,50 | 185,40 |
| 880-821 | 8 Fiber Kapasiteli FC / SM | 479,70 | 191,90 |
| 880-822 | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM | 513,00 | 205,20 |
| 880-823 | 24 Fiber Kapasiteli FC / SM | 523,80 | 209,50 |
| 880-824 | 36 Fiber Kapasiteli FC / SM | 856,80 | 342,70 |
| 880-825 | 48 Fiber Kapasiteli FC / SM | 1.007,10 | 402,80 |
| 880-826 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 426,60 | 170,60 |
| 880-827 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 439,20 | 175,70 |
| 880-828 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 447,30 | 178,90 |
| 880-829 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 476,10 | 190,40 |
| 880-830 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 609,30 | 243,70 |
| 880-831 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 723,60 | 289,40 |
| 880-832 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 924,30 | 369,70 |
| 880-833 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 450,90 | 180,40 |
| 880-834 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 468,90 | 187,60 |
| 880-835 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 486,90 | 194,80 |
| 880-836 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 523,80 | 209,50 |
| 880-837 | 24 Fiber Kapasiteli LC / SM | 700,20 | 280,10 |
| 880-838 | 36 Fiber Kapasiteli LC / SM | 873,90 | 349,60 |
| 880-839 | 48 Fiber Kapasiteli LC / SM | 1.025,10 | 410,00 |
| 880-840 | Duvar tipi Fiber Optik Optik Terminasyon birimi:(ölçü ,ad, ihzarat:%60) Yerel alan şebekeleri ,kapalı devre güvenlik kamera sistemleri,endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında,aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri,ses ve görüntü iletimi için fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan ABS ,”V0” yanmaz,plastik gövdeli hafif ,kilitlenebilir kapaklı, ITU G 651,652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun,simplex ve dublex adaptörlere uygun, çıkarılıp takılabilen(V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, adaptör paneline ST,SC,FC,LC,MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen ,kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan,gövdeyle yekpare olarak kendinden ek kasetli,12 fiber kapasitesine sahip,kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda alt ve üstlerden kablo girişli ,adaptörleri ,panelleri,ek koruyucuları,her nevi malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 880-841 | 4 Fiber kapasiteli ST/MM | 183,60 | 73,40 |
| 880-842 | 6 Fiber kapasiteli ST/MM | 189,90 | 76,00 |
| 880-843 | 8 Fiber kapasiteli ST/MM | 196,20 | 78,50 |
| 880-844 | 12 Fiber kapasiteli ST/MM | 208,80 | 83,50 |
| 880-845 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 186,30 | 74,50 |
| 880-846 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 194,40 | 77,80 |
| 880-847 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 202,50 | 81,00 |
| 880-848 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 214,20 | 85,70 |
| 880-849 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 203,40 | 81,40 |
| 880-850 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 220,50 | 88,20 |
| 880-851 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 182,70 | 73,10 |
| 880-852 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 189,00 | 75,60 |
| 880-853 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 194,40 | 77,80 |
| 880-854 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 206,10 | 82,40 |
| 880-855 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 202,50 | 81,00 |
| 880-856 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 217,80 | 87,10 |
| 880-857 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 233,10 | 93,20 |
| 880-858 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 264,60 | 105,80 |
| 880-859 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 190,80 | 76,30 |
| 880-860 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 201,60 | 80,60 |
| 880-861 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 211,50 | 84,60 |
| 880-862 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 198,90 | 79,60 |
| 880-863 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 213,30 | 85,30 |
| 880-864 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 226,80 | 90,70 |
| 880-865 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 249,30 | 99,70 |
| 880-866 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 203,40 | 81,40 |
| 880-867 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 220,50 | 88,20 |
| 880-868 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 207,90 | 83,20 |
| 880-869 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 207,90 | 83,20 |
| 880-870 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 225,90 | 90,40 |
| 880-871 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 243,90 | 97,60 |
| 880-872 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 280,80 | 110,80 |
| 880-873 | Duvar tipi fiber optik terminasyon birimi:(ölçü,ad,ihzarat:% 60) Yerel alan şebekeleri ,kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri,ses ve görüntü iletimi için fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, kilitli,çift kapaklı ,ek kaseti bölmesiyle genel bağlantı bölmesine ayrı kapaklarla erişilebilen, ITU G 651,652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, 4 adet çıkarılıp takılabilen(V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, simplex ve dublex ST,SC,FC,LC,MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan ,direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı V0 yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, en az 3 ek kaseti yerleştirilebilen ,fiber dağıtım kablosu olan ,kablo giriş-çıkış ve “T” ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları,adaptörleri,panelleri,ek kasetleri,ek koruyucuları,her nevi malzeme ve işçilik dahil. | 0,00 | 0,00 |
| 880-874 | 4 Fiber kapasiteli ST/MM | 252,90 | 101,20 |
| 880-875 | 6 Fiber kapasiteli ST/MM | 259,20 | 103,70 |
| 880-876 | 8 Fiber kapasiteli ST/MM | 266,40 | 106,60 |
| 880-877 | 12 Fiber kapasiteli ST/MM | 279,00 | 111,60 |
| 880-878 | 24 Fiber kapasiteli ST/MM | 394,20 | 157,70 |
| 880-879 | 36 Fiber kapasiteli ST/MM | 500,40 | 200,20 |
| 880-880 | 48 Fiber kapasiteli ST/MM | 590,40 | 236,20 |
| 880-881 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 256,50 | 102,60 |
| 880-882 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 254,70 | 101,90 |
| 880-883 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 271,80 | 108,70 |
| 880-884 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 287,10 | 114,80 |
| 880-885 | 24 Fiber Kapasiteli SC / MM | 411,30 | 164,50 |
| 880-886 | 36 Fiber Kapasiteli SC / MM | 527,40 | 211,00 |
| 880-887 | 48 Fiber Kapasiteli SC / MM | 625,50 | 250,20 |
| 880-888 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 273,60 | 109,40 |
| 880-889 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 289,80 | 115,90 |
| 880-890 | 8 Fiber Kapasiteli FC / MM | 306,00 | 122,40 |
| 880-891 | 12 Fiber Kapasiteli FC / MM | 339,30 | 135,70 |
| 880-892 | 24 Fiber Kapasiteli FC / MM | 515,70 | 206,30 |
| 880-893 | 36 Fiber Kapasiteli FC / MM | 682,20 | 272,90 |
| 880-894 | 48 Fiber Kapasiteli FC / MM | 833,40 | 333,40 |
| 880-895 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 252,00 | 100,80 |
| 880-896 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 258,30 | 103,30 |
| 880-897 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 264,60 | 105,80 |
| 880-898 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 288,00 | 115,20 |
| 880-899 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 428,40 | 171,40 |
| 880-900 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 506,70 | 202,70 |
| 880-901 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 568,80 | 227,50 |
| 880-902 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 271,80 | 108,70 |
| 880-903 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 287,10 | 114,80 |
| 880-904 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 303,30 | 121,30 |
| 880-905 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 334,80 | 133,90 |
| 880-906 | 24 Fiber Kapasiteli LC / MM | 506,70 | 202,70 |
| 880-907 | 36 Fiber Kapasiteli LC / MM | 651,60 | 260,60 |
| 880-908 | 48 Fiber Kapasiteli LC / MM | 791,10 | 316,40 |
| 880-909 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 261,00 | 104,40 |
| 880-910 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 270,90 | 108,40 |
| 880-911 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 280,80 | 112,30 |
| 880-912 | 12 Fiber Kapasiteli ST / SM | 301,50 | 120,60 |
| 880-913 | 24 Fiber Kapasiteli ST / SM | 439,20 | 175,70 |
| 880-914 | 36 Fiber Kapasiteli ST / SM | 568,80 | 227,50 |
| 880-915 | 48 Fiber Kapasiteli ST / SM | 680,40 | 272,20 |
| 880-916 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 269,10 | 107,60 |
| 880-917 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 273,60 | 109,40 |
| 880-918 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 297,00 | 118,80 |
| 880-919 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 324,90 | 130,00 |
| 880-920 | 24 Fiber Kapasiteli SC / SM | 486,90 | 194,80 |
| 880-921 | 36 Fiber Kapasiteli SC / SM | 639,90 | 256,00 |
| 880-922 | 48 Fiber Kapasiteli SC / SM | 775,80 | 310,30 |
| 880-923 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 273,60 | 109,40 |
| 880-924 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 289,80 | 115,90 |
| 880-925 | 8 Fiber Kapasiteli FC / SM | 306,00 | 122,40 |
| 880-926 | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM | 339,30 | 135,70 |
| 880-927 | 24 Fiber Kapasiteli FC / SM | 515,70 | 206,30 |
| 880-928 | 36 Fiber Kapasiteli FC / SM | 682,20 | 272,90 |
| 880-929 | 48 Fiber Kapasiteli FC / SM | 833,40 | 333,40 |
| 880-930 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 252,90 | 101,20 |
| 880-931 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 259,20 | 103,70 |
| 880-932 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 265,50 | 106,20 |
| 880-933 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 289,80 | 115,90 |
| 880-934 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 431,10 | 172,40 |
| 880-935 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 511,20 | 204,50 |
| 880-936 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 575,10 | 230,00 |
| 880-937 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 277,20 | 110,90 |
| 880-938 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 295,20 | 118,10 |
| 880-939 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 314,10 | 125,60 |
| 880-940 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 351,00 | 140,40 |
| 880-941 | 24 Fiber Kapasiteli LC / SM | 539,10 | 215,60 |
| 880-942 | 36 Fiber Kapasiteli LC / SM | 700,20 | 280,10 |
| 880-943 | 48 Fiber Kapasiteli LC / SM | 855,90 | 342,40 |
| 880-960 | PVC KABLO KANALLARI (ölçü: Mt) (ihzarat: %60) Kullanım bölgelerine uygun olarak geniş hacimlerde enerji dağıtım ve zayıf akım tesisatlarının iletilmesinde emniyetli şekilde kullanılmasına yarayan cihaz TSE, ISO 9001-2000, VDE TSE 5109, EN 50085-1; EN 50085-2-3: standartlarına sahip olacaktır. Kablo kanalları aleve dayanıklı ve kendi kendine sönen ham maddeden yapılmış olup UL94 VO yanmazlık derecesinde, IP 40 koruma sınıflı ve PVC M1 ham maddeden imal edilmiş olacaktır. Kablo kanallarının çalışma ortamı ısısı standartlarında belirtilen sıcaklık değerlerine dayanıklı olup, dielektrik akımı da 260 Kw /cm’ ye dayanıklı olmalıdır. Kablo kanalları UV ışınlarına dayanıklı, Boyanabilir, Kablo kanal renkleri orijinal ham maddeden üretilmiş olup RAL 9016 ya uygun olacaktır. En az 101 mm ve üstündeki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı olacaktır. Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran sablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri mevcut olacaktır. En az 101 x 34 mm ölçütlerindeki kanallar (telefon, data, enerji) iletimi için 3 (üç) ayrı bölmeden oluşacaktır. Ayrıca en az 40 x 17 mm kablo kanalları da tam kapak bölmeli olacaktır. İç köşe, dış köşe, dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi; TEKLİ KANALLAR: (Ölçü: Mt) |  |  |
| 880-961 | Birim Fiyat no ile aynı özellikte 21 x 12 mm’ ye kadar | 8,80 | 1,00 |
| 880-962 | Birim Fiyat no ile aynı özellikte 21 x 12 mm – 40 x 17 mm’ ye kadar İKİLİ KANALLAR: (Ölçü: Mt) | 12,10 | 1,00 |
| 880-963 | Birim Fiyat no ile aynı özellikte 40 x 17 mm – 74 x 21 mm’ ye kadar ÜÇLÜ KANALLAR: (Ölçü: Mt) | 17,30 | 1,10 |
| 880-964 | Birim fiyat no ile aynı özellikte en az 101 x 34 mm | 28,50 | 1,30 |
| 880-970 | KABLO KANAL PRİZLERİ (Ölçü: Ad) |  |  |
| 880-971 | Şebeke ve UPS prizleri farklı renkte 45 x 45 mm ölçülerinde, çocuk emniyet korumalı ve Ip 20 koruma sınıflı (pimli) olan ve tüm kablo kanalı çerçevelerine uyumlu cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi | 9,20 | 0,40 |
| 880-1000 | RACK KABİNLER (kabinetler) (ölçü: ad) (ihzarat: %60) (TS-3367) |  |  |
| 880-1100 | Duvara monte edilebilir kabinetler: Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabinetlerin iç yüzleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19” genişliğinde, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli), füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zaman fan grubuna müdahale edebilecek şekilde tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerinin her bir kenarı en az 9,5 mm (artıeksi 0.01 mm) ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikteki cihazın temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde yerine montajı |  |  |
| 880-1101 | 7U 600 mm x 500 mm 19” kabinet | 114,80 | 4,80 |
| 880-1102 | 9U 600 mm x 500 mm 19” kabinet | 129,40 | 4,80 |
| 880-1103 | 12U 600 mm x 500 mm 19” kabinet | 146,60 | 4,80 |
| 880-1104 | 7U 600 mm x 600 mm 19” kabinet | 131,70 | 4,80 |
| 880-1105 | 9U 600 mm x 600 mm 19” kabinet | 149,70 | 4,80 |
| 880-1106 | 12U 600 mm x 600 mm 19” kabinet | 170,00 | 4,80 |
| 880-1200 | Dikili tip kabinetler Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabin etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19” genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en 200 kg yük taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en az 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üs kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zaman fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı 9.5 mm (artıeksi 0.01 mm) ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır. |  |  |
| 880-1201 | 15U 600mm x 600mm 19” kabinet | 199,60 | 4,80 |
| 880-1202 | 16U 600mm x 600mm 19” kabinet | 258,70 | 4,80 |
| 880-1203 | 20U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 307,20 | 4,80 |
| 880-1204 | 25U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 323,40 | 4,80 |
| 880-1205 | 27U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 337,30 | 4,80 |
| 880-1206 | 30U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 512,80 | 4,80 |
| 880-1207 | 32U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 527,80 | 3,30 |
| 880-1208 | 35U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 550,90 | 3,30 |
| 880-1209 | 37U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 567,10 | 3,30 |
| 880-1210 | 39U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 582,10 | 3,30 |
| 880-1211 | 42U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 628,30 | 3,30 |
| 880-1212 | 45U 600mm x 600mm 19” Dikili tip kabinet | 673,50 | 3,30 |
| 880-1213 | 15U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 259,90 | 3,30 |
| 880-1214 | 16U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 314,20 | 3,30 |
| 880-1215 | 20U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 398,50 | 3,30 |
| 880-1216 | 25U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 436,60 | 3,30 |
| 880-1217 | 27U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 459,70 | 3,30 |
| 880-1218 | 30U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 520,90 | 3,30 |
| 880-1219 | 32U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 535,90 | 3,30 |
| 880-1220 | 35U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 559,00 | 3,30 |
| 880-1221 | 37U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 574,00 | 3,30 |
| 880-1222 | 39U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 589,10 | 3,30 |
| 880-1223 | 42U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 635,30 | 3,30 |
| 880-1224 | 45U 600mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 676,50 | 3,30 |
| 880-1225 | 30U 800mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 535,90 | 3,30 |
| 880-1226 | 32U 800mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 550,00 | 3,30 |
| 880-1227 | 35U 800mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 574,00 | 3,30 |
| 880-1228 | 37U 800mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 589,10 | 3,30 |
| 880-1229 | 39U 800mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 605,00 | 3,30 |
| 880-1230 | 42U 800mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 653,70 | 3,30 |
| 880-1231 | 45U 800mm x 800mm 19” Dikili tip kabinet | 689,50 | 3,30 |
| 880-1250 | Sunucu kabinleri |  |  |
| 880-1251 | 30U 800mm x 1000mm 19” Sunucu kabineti | 819,50 | 3,30 |
| 880-1252 | 32U 800mm x 1000mm 19” Sunucu kabineti | 836,00 | 3,30 |
| 880-1253 | 35U 800mm x 1000mm 19” Sunucu kabineti | 891,00 | 3,30 |
| 880-1254 | 37U 800mm x 1000mm 19” Sunucu kabineti | 907,50 | 3,30 |
| 880-1255 | 39U 800mm x 1000mm 19” Sunucu kabineti | 951,50 | 3,30 |
| 880-1256 | 42U 800mm x 1000mm 19” Sunucu kabineti | 1.045,00 | 3,30 |
| 880-1257 | 45U 800mm x 1000mm 19” Sunucu kabineti | 1.089,00 | 3,30 |
| 880-1270 | Ürüne ait Aksesuarlar |  |  |
| 880-1271 | Sabit raf 500mm derinlik için | 17,30 | - |
| 880-1272 | Sabit raf 600mm derinlik için | 19,10 | - |
| 880-1273 | Sabit raf 800mm derinlik için | 23,10 | - |
| 880-1274 | Sabit raf 1000mm derinlik için | 29,70 | - |
| 880-1275 | Hareketli raf 600mm derinlik için | 35,80 | - |
| 880-1276 | Hareketli raf 800mm derinlik için | 45,00 | - |
| 880-1277 | Hareketli raf 1000mm derinlik için | 56,40 | - |
| 880-1278 | Frenli tekerlek grubu (Ön Tekerlekler Frenli) | 62,70 | - |
| 880-1279 | Termostatlı fan modülü (1 fanlı) | 66,20 | 2,20 |
| 880-1280 | Termostatlı fan modülü (2 fanlı) | 86,60 | 4,40 |
| 880-1281 | Termostatlı fan modülü (4 fanlı) | 124,70 | 8,30 |
| 880-1282 | 19” rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı | 19,10 | 1,40 |
| 880-1283 | 19” rack tipi 4 lü grup priz anahtarlı | 26,60 | 1,40 |
| 880-1284 | 19” rack tipi 6 lü grup priz anahtarlı | 34,70 | 1,40 |
| 880-1285 | 19” rack tipi 8 lü grup priz anahtarlı | 41,60 | 1,40 |
| 880-1286 | 19” rack tipi 4 lü grup priz sigortalı | 61,20 | 2,80 |
| 880-1287 | 19” rack tipi 6 lü grup priz sigortalı | 69,30 | 2,80 |
| 880-1288 | 19” rack tipi 8 lü grup priz sigortalı | 86,60 | 2,80 |
| 880-1289 | 19” 1U yatay kablo düzenleyici | 17,30 | 1,40 |
| 880-1290 | 19” 2U yatay kablo düzenleyici | 23,10 | 1,40 |
| 880-1291 | 7U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 13,30 | 1,40 |
| 880-1292 | 9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 14,40 | 1,40 |
| 880-1293 | 12U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 15,20 | 1,40 |
| 880-1294 | 15Udikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 17,30 | 1,40 |
| 880-1295 | 16U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 19,10 | 1,40 |
| 880-1296 | 20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 23,10 | 1,40 |
| 880-1297 | 25U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 28,90 | 1,40 |
| 880-1298 | 27U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 30,60 | 1,40 |
| 880-1299 | 30U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 32,30 | 1,40 |
| 880-1300 | 32U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 34,70 | 1,40 |
| 880-1301 | 35U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 37,00 | 1,40 |
| 880-1302 | 37U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 38,10 | 1,40 |
| 880-1303 | 39U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 39,90 | 1,40 |
| 880-1304 | 42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 41,60 | 1,40 |
| 880-1305 | 45U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 43,90 | 1,40 |