| Birim Fiyat No | YAPILACAK İŞİN ADI | Montajlı Birim Fiyat YTL | Montaj Birim Fiyatı YTL |
| --- | --- | --- | --- |
| 980-000 | YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI: (İhzarat:%60) (TS 622) |  |  |
| 980-100 | Madeni yakalama ucu: (Ölçü: Ad.:) ø 20 mm. çapında (40 mm.lik kısmı vidalı) 800 mm. boyunda madeni konik uçlu yakalama ucunun işyerinde temini, bu yakalama ucuna uygunlukta çatıya sağlam olarak tespit edilecek şekilde çatı bağlantı parçasının (EL-2 No.lu projedeki gibi) temini, korozyondan etkilenmeyecek malzemeden mamul bağlantı parçasındaki cıvatalı klemenslerle çatı iletkenine bağlanması, bu klemensin çatı ahşap takozuna vidalanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 20.30 | 5,20 |
| 980-200 | Radyoaktif yakalama ucu: (Ölçü: Ad.:) Şartnamesinde yazılı özellikte radyoaktif maddeli başlık temini, direğe montajlı, her türlü irtibatın çatı indirme nakillerine bağlan tısının korozyona mani olacak bir şekilde yapılması, kızıldan mamul tespit malzemesi her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Direk hariç) |  |  |
| 980-201 | Radyoaktif ünite seviyesinde kor. sah. çapı ø 25 m.ye kadar | 660.50 | 62,70 |
| 980-202 | Radyoaktif ünite seviyesinde kor. sah. çapı ø 40 m.ye kadar | 716.50 | 62,70 |
| 980-203 | Radyoaktif ünite seviyesinde kor. sah. çapı ø 50 m.ye kadar | 759.70 | 62,70 |
| 980-204 | Radyoaktif ünite seviyesinde kor. sah. çapı ø 70 m.ye kadar | 807.20 | 62,70 |
| 980-205 | Radyoaktif ünite seviyesinde kor. sah. çapı ø 100 m.ye kadar | 893.60 | 62,70 |
| 980-206 | Radyoaktif ünite seviyesinde kor. sah. çapı ø 150 m.ye kadar | 1.009.70 | 62,70 |
| 980-207 | Radyoaktif ünite seviyesinde kor. sah. çapı ø 160 m.ye kadar | 1.027.00 | 62,70 |
| 980-208 | Radyoaktif ünite seviyesinde kor. sah. çapı ø 200 m.ye kadar | 1.122.40 | 62,70 |
| 980-210 | Aktif yakalama ucu (Ölçü: Ad.) Şartnamesinde yazılı özellikte sadece elektrostatik alan değişim prensibi ile çalışan çift etkili erken akış uyarılı veya piezo elektrik kristalli iyonizasyon kaynaklı başlık temini, direğe montajlı her türlü irtibatın çatı indirme bağlantısının ve tespit malzemelerinin her nevi ufak malzeme işçilik korozyona mani olacak şekilde yapılması (direk hariç. Aktif yakalama ucu test edilmeli. Bunun için özel test cihazı olacaktır. Test sonuçlarını ilgili idareye verebilmeli, aktif paratoner ünitesi istendiğinde arazide her ünitesi anında de-monte ve monte edilebilmelidir. |  |  |
| 980-211 | Ortalama uyarım yolu L = 20 -25mt. | 2.790,00 | 69,60 |
| 980-212 | Ortalama uyarım yolu L = 30 -40mt. | 2.897,30 | 69,60 |
| 980-213 | Ortalama uyarım yolu L = 40 -50mt | 3.004,70 | 69,60 |
| 980-214 | Ortalama uyarım yolu L = 60 mt. | 3.219,30 | 69,60 |
| 980-300 | Çatı direği (radyoaktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) Şartnamesinde yazılı özellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6,5 m. boyunda direğin temini, ünite iniş iletkeni ve direğin tespiti ile ilgili her türlü aksesuar malzemesi dahil çatıya zarar vermeyecek şekil de yerine montajı Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6,5 metreyi geçtiği taktirde fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir. | 174,60 | 57,00 |
| 980-311 | Yıldırım sayıcı: (ölçü:ad,ihzarat:%60) Yıldırımdan korunma sistemlerinde,iniş iletkeninden toprağa akan maximum 100 kA şiddetindeki yıldırım darbelerini sayan,bu sayede sistemin kaç kez yıldırım deşarjına maruz kaldığını takip kolaylığı sağlayan,göstergeli,enerji beslemesiz, standartlara uygun, test klemensi üzerine veya topraktan 2m yukarıda iniş iletkenine seri monteli cihaz,bağlantı elemanları dahil | 2.790,00 | 69,60 |
| 980-312 | Aktif paratoner test cihazı: (ölçü:ad,ihzarat:%60) Aktif paratonerin çalışırlığını test etmek amacı ile tasarlanmış,çalışıp çalışmadığını üzerindeki ledler ile gösteren portatif cihaz. | 500,00 | 1,00 |
| 981-100 | Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: (Ölçü: m.: İhzarat: % 60 Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletkende gerektiğinde eklerin gümüş kaynağı ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 981-101 | 50 mm2 elektrolitik bakır tel | 15,20 | 2,30 |
| 981-102 | 25 mm2 elektrolitik bakır tel | 8,10 | 2,30 |
| 981-103 | 3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit. | 17,90 | 2,30 |
| 982-100 | Bina ihata iletkeni tesisatı: (Ölçü: m.: İhzarat % 60). İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil |  |  |
| 982-101 | 50 mm2 som bakır | 17.90 | 3,50 |
| 982-102 | 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, | 4,40 | 2.30 |
| 983-100 | Toprak elektrodu: (İhzarat: % 60) |  |  |
| 983-101 | Toprak elektrodu (Levha) elektrolitik bakır; (Ölçü: Ad.:) 0,5 m2.lik (0.70 x 0.70 m.) 1,5 mm. kalınlığında bakır levhanın işyerinde temini, her cins toprakta çukurun hazırlanması, levhanın gömülmesi, her nevi malzeme ve işçilik dahil. | 178,50 | 3,40 |
| 983-102 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:) ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gümüş kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.Not: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır. | 190,60 | 22,50 |
| 983-103 | İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.:) İniş iletkenlerinin 0,5 m.si toprak içinde kalmak üzere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m.den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 40,50 | 8,30 |
| 983-104 | Som bakır çubuk | 256,30 | 23,80 |
| 983-105 | 100 mikrona kadar kaplı çubuk, | 69,10 | 23,80 |
| 983-106 | 1000 mikrona kadar kaplı çubuk | 210,30 | 23,80 |
| 984-101 | Gümüş kaynağı (Bakır kaynak eki)  20 mm topraklama elektroduna 1x50 mm2 bakır iletkenin alçak hararet gümüş kaynak teli (bakır kaynak teli) ile oksijen kaynağı yapımı, | 37,80 | 6,50 |
| 985-100 | Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) (Ölçü: Ad.) Alüminyum bakır oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile her çeşit kesitteki iletkenlerin birbirine eklenmesi, pota, pota pensesi, kazıyıcı, fırça, çakmak, her nevi malzeme ve işçilik dahil. |  |  |
| 985-101 | 32 gr. kaynak tozuna kadar | 60,70 | 13,70 |
| 985-102 | 65 gr. kaynak tozuna kadar | 66,70 | 13,70 |
| 985-103 | 90 gr. kaynak tozuna kadar | 72,80 | 13,70 |
| 985-104 | 115 gr. kaynak tozuna kadar | 78,90 | 13,70 |
| 985-105 | 150 gr. kaynak tozuna kadar | 88,00 | 13,70 |
| 985-106 | 200 gr. kaynak tozuna kadar | 97,00 | 13,70 |
| 985-107 | 3250 gr. kaynak tozuna kadar | 106,10 | 13,70 |
| 988-100 | Toprak direnci düşürücü kimyasal madde (Ölçü:kg.) Projesine göre yapılan topraklama tesisatlarında ölçülen topraklama direncinin yüksek çıkması halinde şartnamedeki değerlerin altına düşürülmesi için kullanılacak alüminyum silikat ve karbon esaslı kimyasal maddenin temininin işyerine sevki ve iletkenlerinin etrafına serilmesi dahil. | 30,30 | 1,70 |

NOT: 	1-Radyoaktif paratonerler 2002 yılı ve sonraki ihalelerde kullanılmayacaktır.

2-21 Temmuz 1991 tarih ve 20936 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`nın tebliğindeki Yapıların yıldırımdan korunması kurallarının Toprak bağlantı sistemi  kısmında yer alan yapım şartları,  21 Ağustos 2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yönetmeliği esas alınarak yerine getirilecektir.

3-Dış koruma yapılacak bina çatılarındaki telsiz antenleri ve / veya  TV ve GSM antenleri ayrıca aşırı gerilim cihazları ile korunmuş olacaktır. Bu cihazlara ait topraklamalar 21 Ağustos 2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanmış topraklama şartnamelerine göre yapılacaktır.

4-İdare gerektiğinde her tip için (koruma yarı çapı) ulusal veya uluslar arası akredite olan bir laboratuardan alınan belgeyi isteyecektir.