BORULARDAN GEÇİRİLECEK İLETKEN SAYISI CETVELİ

| İletken kesidi | mm2 | İZOLE İLETKENLER T, AT (NYA) 1000 V TS 38 VE VDE 0250’YE GÖRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 İletken |  |  | 2 İletken |  |  | 3 İletken |  |  | 4 İletken |  |  |
|  |  | P | B | GB | P | B | GB | P | B | GB | P | B | GB |
|  |  | Boru çapı (mm olarak) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sıva üstünde | 1.5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 18 | 16 | 16 |
|  | 2.5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 23 | 21 |
|  | 4 | 14 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 | 26 | 23 | 21 |
|  | 6 | 14 | 11 | 11 | 18 | 23 | 21 | 26 | 23 | 21 | 26 | 23 | 21 |
|  | 10 | 14 | 13.5 | 13.5 | 26 | 23 | 21 | 26 | 23 | 21 | 37 | 29 | 26 |
|  | 16 | 18 | 13.5 | 13.5 | 26 | 23 | 29 | 37 | 29 | 29 | 37 | 36 | 36 |
|  | 25 | 18 | 16 | 16 | 37 | 29 | 29 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 |
|  | 35 | 26 | 23 | 21 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | - | 48 | 42 |
|  | 50 | 26 | 23 | 21 | 37 | 36 | 42 | - | 48 | 42 | - | 48 | - |
|  | 70 | 26 | 23 | 21 | - | 48 | 42 | - | 48 | 42 | - | - | - |
| Sıva altında | 1.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 | 16 | 16 | 18 | 23 | 21 |
|  | 2.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 | 16 | 16 | 18 | 23 | 21 | 18 | 23 | 21 |
|  | 4 | 14 | 13.5 | 13.5 | 18 | 23 | 21 | 18 | 23 | 21 | 26 | 23 | 21 |
|  | 6 | 14 | 13.5 | 13.5 | 18 | 23 | 21 | 26 | 23 | 21 | 26 | 29 | 29 |
|  | 10 | 18 | 13.5 | 13.5 | 26 | 23 | 29 | 37 | 29 | 29 | 37 | 36 | 36 |
|  | 16 | 18 | 16 | 16 | 26 | 29 | 29 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 |
|  | 25 | 26 | 23 | 21 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | - | 48 | 42 |
|  | 35 | 26 | 23 | 21 | 37 | 36 | 36 | - | 48 | 42 | - | 48 | - |
|  | 50 | 26 | 23 | 21 | 37 | 48 | 42 | - | - | - | - | - | - |

P: Peşel veya PVC,  B: Bergman,  GB: Gaz Borusu