Çizelge – 11 : TT sistemleri için, 5 s, 0,4 s ve 0,2 s’lik açma zamanlarına karşı düşen  Ia açma akımları ve bu akımlar için izin verilen işletme     elemanlarının gövdelerine ilişkin en büyük topraklama dirençleri  RA

| Alçak gerilim gL sigortaları |  |  |  |  | Hat koruma anahtarları 1) (düzenleri) ve kesiciler 1)’in ani açmanın kontrolü için Ia ve Zs değerleri |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In | Ia | RA UL=50 V için | RA UL=25 V için | Ia=5In | RA UL=50 V için | RA UL=25 V için | Ia=10In | RA UL=50 V için | RA UL=25 V için | Ia = 15 In | RA UL=50 V için | RA UL=25 V için |
| (A) | (A) | (Ω) | (Ω) | (A) | (Ω) | (Ω) | (A) | (Ω) | (Ω) | (A) | (Ω) | (Ω) |
| 2 | 9,5 | 5,26 | 2,63 | 10 | 5,0 | 2,5 | 20 | 2,5 | 1,25 | 30 | 1,7 | 0,83 |
| 4 | 19 | 2,63 | 1,32 | 20 | 2,5 | 1,25 | 40 | 1,25 | 0,63 | 60 | 0,83 | 0,41 |
| 6 | 28 | 1,8 | 0,893 | 30 | 1,7 | 0,83 | 60 | 0,83 | 0,41 | 90 | 0,56 | 0,28 |
| 10 | 48 | 1,04 | 0,521 | 50 | 1,0 | 0,50 | 100 | 0,50 | 0,25 | 150 | 0,33 | 0,16 |
| 16 | 70 | 0,174 | 0,357 | 80 | 0,63 | 0,32 | 160 | 0,31 | 0,16 | 240 | 0,21 | 0,10 |
| 20 | 86 | 0,581 | 0,291 | 100 | 0,50 | 0,25 | 200 | 0,25 | 0,13 | 300 | 0,17 | -- |
| 25 | 115 | 0,435 | 0,217 | 125 | 0,40 | 0,20 | 250 | 0,20 | 0,10 | 375 | 0,13 | -- |
| 32 | 150 | 0,333 | 0,167 | 160 | 0,31 | 0,16 | 320 | 0,16 | -- | 480 | 0,10 | -- |
| 35 | 173 | 0,289 | 0,145 | 175 | 0,29 | 0,14 | 350 | 0,14 | -- | 525 | 0,09 | -- |

1-) Hat koruma anahtarları ve kesiciler için  Ia değerleri,  In’nin katı olarak ilgili standartlardan veya imalatçı karekteristiklerinden alınır ve standartta belirtilen toleranslar göz önünde tutularak işletme elemanlarının topraklama direnci RA bulunur.

ÖRNEK :

Kesicilerde +%20 sınır toleransla  ve UL=50 V için işletme elemanlarının gövdesine ait topraklama direnci  RA ‘nın bulunması :

a)   Gecikmesiz açma için gerekli kısadevre akımı  : 100 A

b)   +%20 olarak alınan sınır toleransla kısadevre akımı  :  120 A

- RA= ( 50 V / 120 A )  = 0,417 Ohm

Ani açma kontrolü için yeterli yaklaşıklıkla a.a 50Hz. İçin aşağıdakiler kullanılabilir :

- Ia=5 In   B karekteristikli (eski L karekteristikli), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için

- Ia=10 In  C karekteristikli (eskiden G ve U karekteristikli, koruma anahtarları), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için

Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb.) kesiciler

c)     Ia=15 In  ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 102 ve Kısım 104  vb.) motor yolvericileri,

Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb.) kesiciler