DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK GERİLİM: 15 kV’a kadar

| Güç kVA | KAYIPLAR |  | Boşta Akım % | Kısa Devre Gerilim %UK | Cos =1 |  | BOYUTLAR (mm) |  |  |  |  | AĞIRLIKLAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boşta W | Yükte (75 oC) W |  |  | Verim % | Gerilim Düşümü %e | A Boy mm | B En mm | C Yüks. mm | Kh Kazan Yüks. | Tekerlek arası | Aktif Kısım (kg) | Yağ (kg) | Toplam (kg) |
| 50 100 160 | 190 320 460 | 1100 1750 2350 | 2,3 2,1 1,9 | 4 4 4 | 97,48 97,97 98,27 | 2,25 1,81 1,53 | 1000 1000 1006 | 653 671 766 | 1343 1408 1453 | 811 876 921 | 520 | 225 385 500 | 140 160 190 | 486 665 831 |
| 250 400 500 630 800 | 650 930 1100 1300 1550 | 3250 4600 5500 6500 8300 | 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 | 4 4 4 4 5 | 98,46 98,63 98,69 98,77 98,78 | 1,37 1,22 1,17 1,10 1,15 | 1100 1176 1475 1743 1613 | 836 1016 1038 1048 1348 | 1583 1695 1650 1760 1835 | 991 1103 1138 1183 1258 | 670 | 632 880 1050 1210 1500 | 240 310 355 410 535 | 1055 1450 1736 2018 2505 |
| 1000 1250 1600 | 1850 2200 2600 | 10000 12000 14500 | 1,2 1,2 1,1 | 5 5 6 | 98,82 98,87 98,94 | 1,12 1,08 1,08 | 1613 1660 1758 | 1468 1150 1480 | 1908 1968 2104 | 1331 1391 1441 | 820 | 1740 1970 2400 | 595 715 835 | 2895 3431 4054 |

YÜKSEK GERİLİM: 36 kV’a kadar

| Güç kVA | KAYIPLAR |  | Boşta Akım % | Kısa Devre Gerilim %UK | Cos =1 |  | BOYUTLAR (mm) |  |  |  |  | AĞIRLIKLAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boşta W | Yükte (75 oC) W |  |  | Verim % | Gerilim Düşümü %e | A Boy mm | B En mm | C Yüks. mm | Kh Kazan Yüks. | Tekerlek arası | Aktif Kısım (kg) | Yağ (kg) | Toplam (kg) |
| 50 100 125 160 | 230 380 420 480 | 1050 2100 2400 2800 | 2,76 2,27 2,14 2,00 | 4,5 4,5 4,5 4,5 | 97,47 97,65 98,79 98,99 | 2,26 2,06 2,00 1,83 | 1080 1150 1150 1150 | 731 794 834 854 | 1535 1595 1640 1695 | 891 951 996 1051 | 520 | 290 430 475 555 | 170 225 260 285 | 559 791 889 1008 |
| 250 400 500 630 800 | 700 900 1250 1350 1520 | 3500 5850 6750 8000 9700 | 1,80 1,70 1,60 1,60 1,50 | 4,5 4,5 4,5 4,5 6 | 98,13 98,34 98,42 98,53 98,61 | 1,70 1,55 1,44 1,39 1,38 | 1250 1276 1813 1823 1903 | 930 1076 1098 1208 1368 | 1827 1931 1949 2012 2021 | 1121 1243 1253 1333 1343 | 670 | 715 995 1140 1290 1600 | 390 460 525 600 754 | 1319 1712 2052 2342 2859 |
| 1000 1250 1600 2000 2500 | 1600 1950 2350 3000 3800 | 12200 14000 16500 21000 24000 | 1,40 1,40 1,30 1,1 1 | 6 6 6 6 6 | 98,63 98,74 98,8 99,85 99,85 | 1,36 1,29 1,20 1,20 1,11 | 1908 2043 2055 2300 2450 | 1400 1420 1480 2150 2200 | 2140 2240 2335 2350 2400 | 1461 1476 1571 ONAN ONAN | 820 | 1820 2140 2485 2550 3750 | 875 1000 1125 920 1150 | 3414 3981 4720 4820 6700 |