Resmi Gazete    01 Aralık 1988 tarih,  20006 sayı

# TEBLİĞLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan:

16/2/1983 tarihli ve 17961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Bakanlığı’mız 	tebliği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

I-GENEL HÜKÜMLER

- Kurulu gücü veya beslenme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 250 kVA ve bunun üstünde olan elektrik tesislerinde kompanzasyon tesisi yapılması zorunludur.

- Üç fazlı olarak beslenen sanayi abonelerinin elektrik enerjisi ile besleme projeleri hazırlanırken, güç katsayısını düzeltmek için gerekli kompanzasyon tesisleri de proje kapsamına alınmalıdır.

- Abonelerin beslenmesinde kullanılan transformatör  merkezleri ile ilgili kompanzasyon tesis projeleri yapılırken, abonelerin kendi tesisleri için münferit kompanzasyon tesisi kurmaları durumunda, transformatör merkezlerinde yalnızca sabit kondansatör grubunun göz önünde bulundurulması yeterlidir.

- Kompanzasyon proje ve tesisleri yürürlükte bulunan ilgili elektrik yönetmeliklerine ve aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yapılmalıdır.

II-YENİ KURULACAK TESİSLERDE KOMPANZASYON

- ALÇAK GERİLİMDE KOMPANZASYON

5.1- Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 250 kVA ve daha büyük olan abonelerin 0,4 KV gerilimli baradan beslenmesi durumunda, kompanzasyon tesisi projesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılmalıdır.

5.1.1-Projesi yapılacak tesisin güç katsayısı (Cosø) 0,9 ile 1 arasındaki bir değere yükseltilecek şekilde gerekli kondansatör gücü hesaplanmalıdır.

5.1.2-Kondansatör hesabında kullanılacak etkin (aktif) güç, tesisin kurulu gücü ile eşzamanlılık katsayısı (diversite faktörünün tersi) çarpılarak bulunmalıdır.

5.1.3-Gerekli kompanzasyon tesisi otomatik veya münferit olabilir. Ancak, münferit kompanzasyon yapılması durumunda, kondansatörler, devreye yük ile birlikte girip çıkacak şekilde tesis edilmelidir.

5.1.4-Otomatik güç kompanzasyonu için kullanılacak donatım 0,4 KV gerilimli ana dağıtım panosunda ayrı olarak, başka bir pano içerisine tesis edilmeli ve iki pano arasındaki bağlantı, kablo veya bara ile yapılmalıdır.

Kompanzasyon panosu girişinde:

-Bıçaklı (özengili) şalter veya yük ayırıcı  şalter ile sigorta ya da,

-Bıçaklı (özengili) şalter veya yük ayırıcı şalter ile termik ve/veya manyetik röle      bulunmalıdır.

Sigorta ve termik ve/veya manyetik rölelerin sağlanmadığı belgelerle 	doğrulandığında, kompanzasyon panosu girişine yalnızca bıçaklı (özengili) şalter 	veya yük ayırıcı şalter konabilir.

5.1.5-Tesiste bulunan cihazların (makine, motor vb.) güç katsayısı bilinmiyorsa, 	omik dirençli yüklerin güçleri hesaba katılmayarak, başlangıç güç katsayısı 0,7 	kabul edilmeli ve güç katsayısı 0,9 ile 1 arasındaki bir değere yükseltilecek şekilde 	gerekli kondansatör hesabı yapılmalıdır.

5.1.6-Güç transformatörünün, anma gücünün %3’ü ile %5’i arasında geçilen 	birinci kondansatör grubu sabit ve sürekli olarak işletmede kalacak, öbür gruplar 	ise otomatik olarak devreye girip çıkacak şekilde tesis edilmelidir. Sabit grup, ana otomatik şalterden önce veya sonra bağlanabilir.

5.1.7-Başlangıçta çekilecek güç az olsa da, kompanzasyon panosu tam güce göre 	hesaplanarak projelendirilmelidir. Güç artışı olduğu zaman panoya kondansatör ve 	donatımı eklenmelidir.

Reaktif güç rölesinin ayar dizisi toplamı en az beş olmalıdır. Röle, aşırı ve düşük 	gerilime karşı koruma sistemlerini içermelidir. (şebeke geriliminin nominal gerilimin %10’u kadar ve daha çok artması veya eksilmesi durumunda, röle 0,5 saniye ile 3 saniye arasında bir gecikme ile, kumanda ettiği sistemleri devre dışı edecek ve gerilimin yeniden nominal değere yaklaşması durumunda önce sabit grubu sonra da yükün gereksinimine göre öbür grupları devreye sokacak özellikte olmalıdır.)

5.1.8-Kondansatör gruplarının ayrı ayrı sigortalar ve kontaktörler üzerinden beslenmesi ve paralel bağlanmış kontaktörlerin yardımcı kontaktörler ile devreye alınması koşulu ile grupların seçilmesinde ayar dizisi 1.1.1....1.2.2.....vb. şeklinde olmalıdır. 1.2.4.8... sistemi, seçicili 1.1.1... sistemi gibi çalışacak şekilde de kullanılabilir.

5.1.9-Tesis sahiplerince, tesislerinin tamamının veya bir bölümünün omik güç çekeceği veya makinelerin kompanse edilmiş şekilde imal edilmiş olduğunun yazılı olarak bildirilmesi ve ilgili belgelerin proje onaylayan kuruluşa sunulması durumunda, projenin onaylanmasında bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

5.1.10-Motorların münferit olarak kompanse edilmesi durumunda aşırı kompanzasyona engel olmak için;

-Küçük güçlü motorlarda (gücü 3 kW’ye kadar olan motorlar), tesis edilecek 	kondansatörlerin reaktif güç değerleri yürürlükte bulunan ve tanınan yerli ve yabancı standart, şartname, yönetmelik vb. deki değerlerden,

-Büyük güçlü motorlarda (gücü 30 kW’nin üstünde olan motorlar), olabildiğince, 	motorun boşta çalışmadığı çektiği reaktif gücün %90’ından, daha büyük olmalıdır.

5.1.11-Tesislerde harmonik akım üreten redresörler, ark ocakları, elektrik kaynak makineleri, tristör kumandalı doğru akım motorları gibi cihazlar varsa, bunların akım darbeleri ile elektrik sisteminde meydana getireceği olumsuz etkileri önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

5.1.12-Tesisin çektiği aktif enerjiyi ölçen aktif sayaçtan başka, endüktif reaktif enerjiyi ölçmek için bir adet ve enerji sağlayacak kuruluşun gerekli görmesi durumunda, abonenin aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği kapasitif reaktif enerjiyi ölçmek için bir adet olmak üzere iki adet geri dönmesiz reaktif sayaç tesis edilmelidir.

5.2-Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 250 kV’nın 	altında olan abonelerin 0,4 kV gerilimli baradan beslenmesi durumunda, 	abonelerin kompanzasyon tesisi yaptırmaları zorunlu değildir. Yaptırılması 	durumunda, kompanzasyon projeleri aşağıda belirtilen esaslara göre 	hazırlanmalıdır.

5.2.1-Kompanzasyon projesi Madde 5.1(Madde 5.1.11 ve Madde 5.1.12 hariç) de 	belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

5.2.2-Tesisin çektiği aktif enerjiyi ölçen sayaçtan başka, endüktif reaktif enerjiyi 	ölçen bir adet geri dönmesiz reaktif sayaç da tesis edilmelidir.

6-ORTA GERİLİMDE KOMPANZASYON

6.1-Kurulu gücü veya besleme transformatör gücü 250 kVA’nın üstünde olan tesislerin orta gerilim (O.G.) barasından beslenmeleri durumunda, kompanzasyon projesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılmalıdır:

6.1.1-Tesisin güç katsayısı 0,9 ile 1 arasındaki bir değere yükseltilecek şekilde 	gerekli kondansatör gücü hesaplanmalıdır.

6.1.2-Tesislerdeki cihazların kompanzasyonu münferit, grup veya merkezi kompanzasyon şeklinde yapılabilir.

6.1.3-Motorların münferit olarak kompanse edilmesi durumunda aşırı 	kompanzasyona engel olmak için, olabildiğince, motorun boşta çalışmada çektiği reaktif gücün %90’ından büyük değerde kondansatör seçilmemesine dikkat edilmelidir.

6.1.4-Motorların münferit olarak kompanse edilmesi durumunda kondansatörler yükle birlikte devreye girip çıkacağından, motorlara yol vermede kullanılan kesiciler, motor ve kondansatör bataryasında meydana gelebilecek her türlü kısa devre akımlarını kesebilecek, motor kondansatör bataryasının kapasitif akımlarını başlatabilecek ve kesebilecek özellikte olmalıdır. Boşalma dirençlerinin devre dışı olması durumunda, motor uçları kısa devre edilerek topraklanmadan motor üzerinde çalışma yapılmamalıdır.

6.1.5-Tesislerde harmonik akım üreten tristörlü, redresörlü ark ocakları gibi cihazlar varsa, bunların elektrik şebekesinde meydana getireceği olumsuz etkileri önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

6.1.6-Kondansatör bataryalarının korunmasını sağlamak için, birbirleri ile koordinasyonlu şekilde çalışabilecek (bireysel ünite, dengesizlik, kısa devre, bağlantı ucu yüksek gerilimi ve darbe gerilimi koruması gibi) koruma sistemleri proje hazırlanırken proje kapsamına alınmalıdır.

6.1.7-Tesisin çektiği aktif enerjiyi ölçen aktif sayaçtan başka, endüktif reaktif enerjiyi ölçmek için bir adet enerji sağlayacak kuruluşun gerekli görmesi durumunda, abonenin aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği kapasitif reaktif enerjiyi ölçmek için bir adet olmak üzere toplam iki adet geri dönmesiz reaktif sayaç tesis edilmiştir.

6.2- Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 250 kVA’                                                           nın üstünde olan, orta gerilim barasından beslenen ve darbeli akım çeken ark       fırını 	gibi tesisleri bulunan abonelerin kompanzasyon tesisi projeleri yapılırken, enerji sağlayan TEK, vb. kuruluşların, sözü edilen abonelerin gereksinimlerinin karşılanabilmesi için uyulmasını zorunlu gördüğü hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

III-MEVCUT TESİSLERDE KOMPANZASYON

7-ALÇAK GERİLİMDE KOMPANZASYON

7.1-Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 250 kVA ve daha büyük olan abonelerin 0,4 kV gerilimli baradan beslenmesi durumunda, kompanzasyon tesisi projesi, Madde 5.1(Madde5.1.2.........Madde 5.1.5 ve Madde 5.1 9 hariç) de ve aşağıda belirtilen esaslara göre yapılmalıdır.

7.1.1-Mevcut tesislerde, tüketiciye ait aktif ve reaktif sayaçlarla veya pens kosinüs 	fimetre, vb. gibi ölçü aletleri ile belirli zamanlarda ölçmeler yapılarak en düşük güç katsayısı belirlenmeli, bu değer 0,9 ile 1 arasında bir değere yükseltilecek şekilde kondansatör hesaplanmalı ve tesis edilmelidir.

7.1.2-Yapılacak ölçmeler sonucunda, abone tesislerinin şebekeden yüksek harmonikli akımlar çektiğinin tespit edilmesi durumunda, bu harmoniklerin sistemde meydana getireceği olumsuz etkileri önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

7.2-Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 250 kVA’nın altında olan tesislerin 0,4 kV gerilimli baradan beslenmeleri durumunda, kompanzasyon tesisi yaptırmaları zorunlu değildir. Ancak, kompanzasyon tesisi yapılması durumunda, bu tesis projesi Madde 5.2.1 ve Madde 7.1.1’de belirtilen esaslara göre hazırlanmalıdır.

8-ORTA GERİLİMDE KOMPANZASYON

8.1-Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 250 	kVA’nın üstünde olan tesislerin orta gerilim barasından beslenmesi durumunda, 	kompanzasyon tesisi projesi Madde 6.1, Madde 7.1.2’deki esaslara göre yapılmalıdır.

8.2-Kurulu gücü veya beslenme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 250 	kVA’nın üstünde olan, orta gerilim barasından beslenen ve darbeli akım çeken ark 	fırını gibi tesisleri bulunan abonelerin kompanzasyon tesisi projeleri, Madde 6.2’de 	belirtilen esaslara göre yapılmalıdır.

IV-TEBLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

9-Yeni kurulacak tesislere ait kompanzasyon tesisleri, tesisin işletmeye açılmasından sonra en geç altı ay içerisinde tamamlanmış olmalıdır.

10-Daha önce onaylanmış elektrik besleme projeleri ile daha önce yapılmış olan 	elektrik tesislerine ait kompanzasyon projeleri, bu tebliğin yayımlandığı tarihten 	başlanarak en geç bir yıl içerisinde onaylatılmalı ve söz konusu kompanzasyon tesislerinin yapılması  ve geçici kabul işlemi altı ay içerisinde tamamlanmış olmalıdır.

11-Kompanzasyon tesisi projelerinin onaylanması ile tesislerin  geçici kabul 	işlemleri Bakanlıkça verilmiş yetkiye göre Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) nun ilgili 	“Elektrik Dağıtım Müesseseleri” tarafından veya ilgili diğer kuruluşlar tarafından 	yapılır.

12-TEK veya Bakanlıkça yetki verilen diğer kuruluşlar, kompanzasyon tesislerini 	belirtilen süre içerisinde kurmayan abonenin elektriğini kesebilir.

13-Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(Resmi Gazete, 01 Aralık 1988 tarih, 20006 sayı)