BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

# ABONELERİMİZE DUYURU

Elektrik projelerinin hazırlanması ve elektrik tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde güç faktörünün iyileştirilmesi ile ilgili 16.02.1983 tarih ve 17961 sayılı, 01.12.1988 tarih 20006 sayılı, 17.02.2000 tarih 23967 sayılı, 09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ve Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere göre.

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin Reaktif Enerji tarifesi başlıklı 56 madde hükümlerinin 17.02.2001 tarihine kadar geçerli olacağı, bu tarihten sonra güç faktörünün 0,95 (dahil) ile 1,00 arasında bir değerde tutulacağı, Tesisin çektiği aktif enerjinin 0,33 (yüzdeotuzüç) (dahil)  katına kadar reaktif enerji (endüktif) çekilmesi halinde Reaktif enerji bedeli alınmayacağı, Tesisin çektiği aktif enerjinin 0,20 (yüzdeyirmi) (dahil) katına kadar reaktif enerji (kapasitif) verilmesi halinde Reaktif enerji bedeli alınmayacağı, aşaması halinde, faturalara Reaktif enerji bedelinin ilave edilerek tahsil edileceği ve kurulu gücü 50 kVA (dahil) üstünde olan abonelere kompanzasyon tesisi kurma zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle iş yerinizde bulunan kompanzasyon tesislerinizi  kontrol ettirilerek,

- Röle ayarları değiştirilerek Cos Ø oranını istenen seviyeye getirebilecek aboneler röle ayarlarını yaptırarak bu konudaki sorumluluğun kendilerine ait olacağını belirten bir yazı ile işletmesine müracaat etmesi,

- Onaylı projedeki teknik boyutlandırma esaslarını değiştirmeyecek şekilde röle ayarına ilave olarak basit bir kondansatör ilavesi gerektiren durumlarda mevcut proje ile birlikte sorumluluğun kendilerine ait olacağını yazılı olarak bildirmeleri,

- Reaktif güç kompanzasyon  tesislerinde kullanılan önemli, cihaz, alet, malzeme vb. karakteristiklerinin değiştirilmesi zorunlu hallerde aboneler tarafından mevcut onaylı projelerde gerekli düzeltmeler yapılarak tadilat projelerinin onaylatılması,

- Kurulu gücü veya beslenme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 50 kVA (dahil) üstünde olan abonelerde kompanzasyon tesisi yapma zorunluluğu getirildiğinden ilgili işletmesine kompanzasyon projesi ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca abonenin çekeceği Reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis etmek zorunda bulundukları ölçü düzeni olmayan abonenin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0,90 (yüzdedoksan) katı reaktif enerji çektiği kabul edilerek faturalara ilave edileceği bu tür abonelerin fazladan bir bedel ödememelerini teminen talep etmeleri halinde temin ettikleri reaktif ölçü aletleri şirketimiz tarafından monte edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için bağlı bulunduğunuz İşletme Müdürlüklerine müracaatınız gerekmektedir. Aksi taktirde 17.02.2001 tarihine kadar kompanzasyon tesislerini istenen seviyeye getirmeyen abonelerin tahakkukları yeni oranlar dikkate alınarak yapılacak olup talep ve şikayetleri dikkate alınmayacak ve şirketimiz sorumluluk kabul etmeyecektir.

## Ekim 2001

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ