Dizel jeneratör boyutları, oda boyutları, hava giriş ve çıkış pencerelerinin boyutları ve egzost çapı ölçüleri

( Cummins motor ;  AKSA jeneratör Kataloğ’undan alınmıştır.)

| Standy Gücü | GRUP BOYUTU ( mm ) |  |  | ODA BOYUTU ( mm ) |  |  | Radyatör sıcak hava çıkış penceresi toplam alnı (mm) |  |  | Hava giriş penceresi toplam alanı (m2) | Oda kapı boyutu (mm) |  | Egzost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | Boy | En | Yüks. | Boy | En | Yüks. | D | E | K |  | L | M | Çap (inc) | P (mm) |
| 110 | 2150 | 1000 | 1350 | 3500 | 2500 | 2500 | 700 | 650 | 540 | 0,5 | 1000 | 2000 | 3,5 | 1850 |
| 150 | 2310 | 1100 | 1590 | 3700 | 2600 | 2600 | 950 | 750 | 600 | 1,0 | 1150 | 2100 | 3,5 | 1950 |
| 200 | 2310 | 1100 | 1590 | 3700 | 2600 | 2600 | 950 | 750 | 600 | 1,0 | 1150 | 2100 | 3,5 | 1950 |
| 250 | 2705 | 900 | 1666 | 4300 | 2400 | 2700 | 900 | 950 | 510 | 1,0 | 1200 | 2200 | 5 | 2100 |
| 275 | 2812 | 900 | 1716 | 4400 | 2400 | 2700 | 900 | 950 | 560 | 1,0 | 1200 | 2300 | 5 | 2100 |
| 350 | 3071 | 1008 | 1945 | 4700 | 2500 | 3000 | 1000 | 950 | 790 | 1,5 | 1300 | 2500 | 5 | 2350 |
| 400 | 3072 | 1008 | 1951 | 4700 | 2600 | 3000 | 1000 | 950 | 800 | 1,5 | 1300 | 2500 | 5 | 2350 |
| 500 | 3350 | 1290 | 2146 | 5200 | 2600 | 3200 | 1400 | 1350 | 720 | 2,0 | 1600 | 2700 | 5 | 2550 |
| 550 | 3350 | 1290 | 2146 | 5400 | 2400 | 3200 | 1400 | 1350 | 720 | 2,0 | 1600 | 2700 | 5 | 2550 |
| 710 | 3805 | 1385 | 2230 | 5800 | 2400 | 3300 | 1500 | 1400 | 740 | 2,5 | 1700 | 2800 | 5 | 2600 |
| 880 | 4200 | 1750 | 2330 | 6200 | 2500 | 3300 | 1900 | 1750 | 470 | 4,0 | 2050 | 2900 | 5 | 2700 |
| 1030 | 4300 | 1750 | 2330 | 6300 | 2500 | 3300 | 1900 | 1750 | 470 | 4,0 | 2050 | 2900 | 5 | 2700 |
| 1030 | 4375 | 1900 | 2212 | 6400 | 2800 | 3300 | 2150 | 1800 | 530 | 3,5 | 2200 | 2700 | 6 | 2600 |
| 1126 | 4515 | 1750 | 2387 | 6600 | 2800 | 3400 | 2000 | 1900 | 510 | 3,5 | 2050 | 2900 | 6 | 2800 |
| 1130 | 4550 | 1750 | 2330 | 6700 | 2900 | 3400 | 1900 | 1750 | 470 | 4,0 | 2050 | 2900 | 6 | 2800 |
| 1435 | 4885 | 2100 | 2260 | 7000 | 3300 | 3300 | 2350 | 1850 | 520 | 4,5 | 2400 | 2800 | 6 | 2700 |
| 1675 | 4885 | 2100 | 2260 | 7200 | 3300 | 3300 | 2450 | 2000 | 520 | 5,0 | 2400 | 2800 | 6 | 2700 |
| 2200 | 6150 | 2600 | 3300 | 8500 | 3400 | 4200 | 3000 | 2500 | 500 | 7,5 | 3200 | 3700 | 10 | 3600 |