ELEKTRİK MOTORLARINDA GÜÇ FAKTÖRÜNÜN YAKLAŞIK 0,95 e YÜKSELTİLMESİ HALİNDE

ÇEŞİTLİ GÜÇ VE DEVİRLER İÇİN

KONDANSATÖR SEÇİM CETVELİ

### EWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLÇİEEEEEKONDANSATÖR SEÇİM CETVELİ

| Motor Anma Gücü |  | Kompanzasyon Yapılmadan Önce |  |  | Kompanzasyon yapıldıktan sonra |  |  |  |  | Deşarj dirençleri |  | Motorun yol verme şekli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Akım |  | Kondansatör Gücü (kVAr) |  |  |  |  |  |
| kW | PS | Verim n/n | 1500 d/d Cos φ1 | 380V için Anma Akımı l1 (A) | I2= l1 | Cosφ1 Cosφ2 | 1500 d/d için | 1000 d/d için | 750 d/d için | Kohm | W |  |
| 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 355 400 | 1.5 2 3 4 5.5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 160 180 220 270 340 430 483 545 | 77 78 81 81 82 83 86 87 87 88 89 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 93 95 96 | 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.85 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89 | 2.6 3.5 5 6.6 8.5 11.5 15.5 22 30 37 44 60 72 85 105 140 170 205 245 295 370 460 580 636 710 | 2.24 3.05 4.4 5.8 7.5 10.2 13.8 19.9 27.2 33.5 40.3 55 66 78.7 97.3 130 157.5 190 227 273 343 426 537 596 665 |  | 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 20 25 30 35 45 60 75 90 95 100 | 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 3.25 4.5 5.5 6.5 7.5 10 12 14 16 21 27 32 37 48 63 79 96 100 105 | 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2.25 3.5 5 6 7 8 11 13 15 17 22 28 33 38 49 65 81 97 103 108 | 205 205 205 205 205 205 205 205 205 102 102 102 68 68 68 51 41 34 25 20 17 14 10 10 10 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 8 8 8 10 12 15 20 25 30 34 50 50 50 | Direk yol vermeli Direk yol vermeli Direk yol vermeli Direk yol vermeli Direk yol vermeli Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Yıldız-üçgen otomatik şalterle Reosta ile yol verme Reosta ile yol verme Reosta ile yol verme Reosta ile yol verme Reosta ile yol verme |