# GÜVENLİK İŞARETLERİ

Bir acil durum aydınlatma sistemi düzenli tahliyeyi sağlayacak aydınlatma düzeyinin yanında çıkış yollarını özellikle de " Emergency Exit " lerini açıkça göstermelidir.

Bu fonsiyon kendiliğinden yapışkan resimli yada yazılı etiket yada işaretlerle sağlanabilir.

Bu durum aşağıdaki düzenlemelere uymalıdır.

İşaretin ebadı için A≥ L²/ 2000 formülü kullanılır.

Burada (A) işaretin basıldığı yüzeyin m²  cinsinden alanı (L) işaretin ayırt edildiği en uzak mesafenin m cinsinden değeridir.

İşaretler için genel zorunluluklar ;

1-)  Kullanılan resimler gösterilen figürlerden yada bu resimlerden daha detaylı olmalıdır. Yeterki işaretin anlamları birbirlerine denk olsun ve yapılan uyarlama ve düzenlemeler anlam kargaşası yaratmasın.

2-) İşaretin ebat, renk ve fotometrik özellikleri kolayca görülebilmeli ve anlaşılmalıdır.

3-) Ebatın görülebilmesi için A> L²/ 2000 formülü önerilir.

Kurtarma işaretleri ;

Kare yada dikdörtgen biçimlerde, yeşil zemin üzerine beyaz şekiller. (Yeşil zemin enaz yüzey alanının %50'si olmalıdır. )

# Acil Durum Aydınlatması uygulamaları

Güvenlik İşaretleri: Kaçış (İçeriden aydınlatılan) işareti dışarıdan aydınlatılmış aynı ebatlarındakinden daha uzak mesafeden fark edilmelidir. Maksimum görünebilirlik mesafesi d = s * p formülü ile hesaplanabilir. Büroda (d) izleme uzaklığı, (p) resim yüksekliği, (s=100) dışarıdan aydınlatılan işaretler için katsayı, (s=200) içeriden aydınlatılan  işaretler için katsayıdır.

Acil Durum Aydınlatılması Armatürleri Zorunlu Sinyal Tesis Montaj Yerleri

1-) Acil durum çıkış yeri  2-) Merdivenler 3-) Kat seviyesi değişimi  4-) Exit işareti

5-) Yön değişimi 6-) Koridor branşmanları  7-)Yangın alarm butonu  8-) Yangın söndürme cihazı  9-) Çıkışlar 10-) İlk yardım kutusu