| HAVA HATTI İLETKENLERİNİN EN BÜYÜK SALINIM DURUMUNDA, YAPILARA VE AĞAÇLARA OLAN EN KÜÇÜK YATAY UZAKLIKLARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (kV) | Yapılarda yatay uzaklık (m) | Ağaçlara olan yatay uzaklık (m) |
| 0 - 1 1 - 36 36 - 72,5 72.5 - 170 170 - 420 | 1 2 3 4 5 | 1 2.5 2.5 3 4.5 |

3) 1. Bölgede bulunup yükseltisi (kotu) 600 m. 'yi aşan arazideki hatların hesabı 2. Bölge koşullarına , 2. Bölgede bulunup yükseltisi 900 m. 'yi aşan arazideki hatların hesabı 3. Bölge koşullarına ve 3. Bölgede bulunup yükseltisi 1600 m. 'yi aşan arazideki hatların hesabı 4. Bölge koşullarına göre yapılacaktır. Bu durumda madde 46- c/1 de göz önüne alınmalıdır. Küçük aralıklı alçak gerilim hatlarında arazi yükseklik farkları göz önüne alınmaz.

HAVA HATTI İLETKENLERİNİN EN BÜYÜK SALGILI DURUMDA 
ÜZERİNDEN GEÇTİKLERİ YERLERE OLAN EN KÜÇÜK DÜŞEY UZAKLIKLARI

| İletkenlerin üzerinden geçtiği yer | Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1(1dahil) | 1-17,5 |  | 36 |  |  | 72,5 |  | 170 |  | 420 |
|  | En küçük düşey uzaklıklar (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzerinde trafik olmayan sular (suların en kabarık yüzeyine göre ) | 4,5 * |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 6 |  | 8,5 |  |
| Araç geçmesine elverişli çayır,tarla, otlak vb. | 5 * |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 7 |  | 9,5 |  |
| Araç geçmesine elverişli köy ve şehir içi yolları | 5,5 * |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 8 |  | 12 |  |
| Şehirlerarası karayolları | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 9 |  | 12 |  |
| Ağaçlar | 1,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 3 |  | 3 |  | 5 |  |
| Üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar | 2,5 |  | 3,5 |  | 3,5 | 4 |  | 5 |  | 8,7 |  |
| Üzerine herkes tarafından çıkılmayan eğik damlı yapılar | 2 |  | 3 |  | 3 | 3,5 |  | 5 |  | 8,7 |  |
| Elektrik hatları | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2,5 |  | 4,5 |  |
| Petrol ve doğal gaz boru hatları | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  |
| Üzerinde trafik olan sular ve kanallar (bu uzaklıklar suların en kabarık düzeyinden geçebilecek taşıtların en yüksek noktasından ölçülecektir.) | 4,5 |  | 4,5 |  | 5 | 5 |  | 6 |  | 9 |  |
| İletişim (haberleşme) hatları | 1 |  | 2.5 |  | 2,5 | 2,5 |  | 3,5 |  | 4,5 |  |
| Elektriksiz demiryolları (ray demirinden ölçülecektir) | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 8 |  | 10,5 |  |
| Otoyollar | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 |  |
| (*) Yalıtılmış hava hattı kabloları kullanıldığında bu yükseklik değerleri 0,5 m. azaltılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |