AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ (A)*

| Kablo Cinsi | Protodur N ve F Kabloları (1) |  |  | Protodur Y Kabloları (2) |  |  |  |  |  |  |  | Protodur X Y Kabloları (3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerilim | 380-1000 V |  |  | 0,6/1 kV |  | 3,5/6 kV |  | 5.8/10 kV |  | 8.7/15 kV |  | 20.3/35 kV |  |  |  |  |  |
| Damar sayısı | 1 | 2-5 | 1 | 3 ve 4 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |
| Döşeme şekli Kesit mm2 | Boru içinde bir veya daha fazla kablo | Havada | Havada asgari kablo çapı aralığı döşeli kablolar | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada 000 | Toprakta 000 | Havada 000 | Toprakta 000 | Havada | Toprakta |
| 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | - 12 16 21 27 35 48 65 88 110 140 175 210 250 - - - | 13 16 20 27 36 47 65 87 115 143 178 220 265 310 355 405 480 | 16 20 25 34 45 57 78 104 137 168 210 260 310 365 415 475 560 | - - 27 36 46 58 77 100 130 155 185 230 275 315 355 400 465 | - - 17,5 24 32 41 57 76 101 125 151 192 232 269 309 353 415 | - - - - - - - - 120 150 175 215 260 295 335 375 435 | - - - - - - - - 105 130 155 195 240 275 315 360 430 | - - - - - - - - 125 150 175 215 255 290 325 365 425 | - - - - - - - - 115 135 165 205 250 285 320 365 430 | - - - - - - - - 105 130 155 190 225 260 300 340 400 | - - - - - - - - 97 117 146 181 220 255 295 340 405 | - - - - - - - - - 189 223 273 325 368 410 463 434 | - - - - - - - - - 199 238 296 358 412 465 532 627 | - - - - - - - - - 208 247 302 359 402 443 496 562 | - - - - - - - - - 195 234 292 354 404 456 515 602 | - - - - - - - - - 172 204 251 300 335 375 - - | - - - - - - - - - 148 178 220 265 304 347 - - |

(*) Düzeltme faktörlerinin ayrıca dikkate alınması gerekmektedir.

(1) VDE 0100 25oC Çevre sıcaklığı

(2) VDE0271 toprakta 20 oC, havada 30 oC Çevre sıcaklığı toprak özgül ısı direnci 100 Kcm/W, derinlik 70 cm

(3) VDE0298 toprakta 20 oC, havada 30 oC Çevre sıcaklığı toprak özgül ısı direnci 100 Kcm/W, derinlik 70 cm