| GÜÇ (Kw) | 0.6/1 kV YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAX. UZAKLIK (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| 2.5 | 103 | 169 | 271 | 404 | 675 | 1063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 87 | 142 | 227 | 339 | 567 | 892 | 1391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 73 | 120 | 192 | 287 | 480 | 756 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ## 380V GERİLİM DÜŞÜMÜ<%3 | 65 | 106 | 169 | 253 | 423 | 666 | 1038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 58 | 94 | 51 | 226 | 378 | 595 | 927 | 1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 51 | 84 | 135 | 202 | 337 | 531 | 828 | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43 | 70 | 112 | 168 | 280 | 442 | 689 | 940 | 1247 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 36 | 60 | 96 | 143 | 240 | 378 | 590 | 805 | 1067 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 32 | 52 | 84 | 125 | 210 | 330 | 515 | 703 | 932 | 1301 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 28 | 46 | 74 | 111 | 186 | 293 | 457 | 625 | 828 | 1155 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25 | 42 | 67 | 101 | 168 | 265 | 414 | 565 | 750 | 1045 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21 | 35 | 56 | 84 | 141 | 223 | 347 | 474 | 630 | 878 | 1168 |  |  |  |  |  |
| 14 | 18 | 30 | 49 | 73 | 123 | 194 | 302 | 413 | 547 | 764 | 1014 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 26 | 42 | 62 | 105 | 165 | 257 | 351 | 466 | 650 | 863 | 1053 |  |  |  |  |
| 18 |  | 23 | 37 | 56 | 94 | 148 | 231 | 316 | 419 | 585 | 777 | 948 | 1119 |  |  |  |
| 20 |  | 21 | 34 | 51 | 85 | 135 | 210 | 287 | 381 | 532 | 706 | 862 | 1017 |  |  |  |
| 22 |  |  | 30 | 45 | 76 | 120 | 288 | 256 | 340 | 475 | 630 | 769 | 907 | 1072 |  |  |
| 25 |  |  | 27 | 40 | 67 | 106 | 165 | 226 | 299 | 418 | 555 | 677 | 799 | 944 | 1156 |  |
| 30 |  |  |  | 33 | 56 | 89 | 139 | 189 | 251 | 351 | 466 | 569 | 671 | 793 | 971 | 1124 |
| 35 |  |  |  |  | 48 | 75 | 117 | 161 | 213 | 297 | 395 | 482 | 569 | 672 | 823 | 952 |
| 40 |  |  |  |  | 42 | 66 | 103 | 141 | 187 | 262 | 348 | 425 | 501 | 592 | 425 | 838 |
| 45 |  |  |  |  |  | 58 | 91 | 124 | 165 | 231 | 306 | 374 | 442 | 522 | 639 | 739 |
| 50 |  |  |  |  |  | 53 | 82 | 113 | 149 | 209 | 277 | 338 | 400 | 472 | 578 | 669 |
| 55 |  |  |  |  |  | 48 | 74 | 102 | 135 | 188 | 250 | 305 | 361 | 426 | 522 | 604 |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 68 | 94 | 124 | 173 | 230 | 281 | 332 | 392 | 481 | 556 |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 58 | 80 | 106 | 148 | 197 | 241 | 284 | 336 | 411 | 476 |
| 75 |  |  |  |  |  |  | 55 | 75 | 99 | 139 | 185 | 225 | 266 | 314 | 385 | 446 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 93 | 130 | 172 | 210 | 248 | 293 | 360 | 416 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 82 | 115 | 153 | 187 | 220 | 261 | 319 | 369 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 103 | 138 | 168 | 198 | 234 | 287 | 332 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 94 | 126 | 153 | 181 | 214 | 262 | 303 |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 106 | 129 | 153 | 181 | 221 | 256 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 104 | 127 | 149 | 177 | 216 | 250 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 112 | 132 | 156 | 192 | 222 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 105 | 124 | 146 | 179 | 208 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 110 | 130 | 160 | 185 |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 117 | 144 | 166 |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 114 | 140 | 162 |
| 230 |  |  |  | # Cos Ø = 0.9 olarak alınmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 125 | 145 |
| 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 123 |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |