| Nominal iletken kesiti | Nominal Gerilim |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 / 1 kV |  | 3,6 / 6 kV |  | 6 / 10 kV |  |
|  | Çok damar | 1 damar | 3 damar | 1 damar | 3 damar | 1 damar |
| ( mm2 ) | Ohm / km1) | (Ohm / km2) | Ohm / km1) | (Ohm / km2) | Ohm / km1) | (Ohm / km2) |
| 25 | 0,082 | 0,103 | 0,107 | 0,137 | 0,122 | 0,127 |
| 35 | 0,079 | 0,098 | 0,101 | 0,131 | 0,116 | 0,119 |
| 50 | 0,078 | 0,095 | 0,097 | 0,127 | 0,114 | 0,113 |
| 70 | 0,075 | 0,90 | 0,092 | 0,117 | 0,107 | 0,107 |
| 95 | 0,075 | 0,088 | 0,088 | 0,112 | 0,103 | 0,104 |
| 120 | 0,073 | 0,085 | 0,085 | 0,107 | 0,099 | 0,100 |
| 150 | 0,073 | 0,084 | 0,083 | 0,105 | 0,096 | 0,097 |
| 185 | 0,073 | 0,084 | 0,081 | 0,102 | 0,093 | 0,094 |
| 240 | 0,072 | 0,082 | 0,078 | 0,097 | 0,089 | 0,093 |
| 300 | 0,072 | 0,081 | 0,077 | 0,095 | 0,087 | 0,091 |
| 400 | -- | 0,079 | -- | 0,092 | -- | 0,088 |
| 500 | -- | 0,079 | -- | 0,089 | -- | 0,085 |

PVC İzoleli kabloların 50 Hz.deki indüktif reaktansları

XLPE İzoleli kabloların 50 Hz.deki indüktif reaktansları

| Nominal iletken kesiti | Nominal Gerilim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 / 1 kV |  | 6 / 10 kV |  | 8,7 / 15 kV |  | 12 / 20 kV |  | 18 / 30 kV |  | 20,3 / 35 kV |  |
|  | 1 damar | Çok damar | 1 damar | Çok damar | 1 damar | Çok damar | 1 damar | 1 damar | 1 damar | Çok damar | 1 damar | Çok damar |
| (mm2) | W/km2) | W/km1) | W/km2) | W/km1) | W/km2) | W/km1) | W/km2) | W/km1) | W/km2) | W/km1) | W/km2) | W/km1) |
| 35 | -- | 0,075 | 0,133 | -- | 0,139 | -- | 0,144 | -- | -- | -- |  |  |
| 50 | 0,088 | 0,072 | 0,127 | 0,110 | 0,132 | 0,117 | 0,137 | 0,123 | 0,146 | 0,135 |  |  |
| 70 | 0,085 | 0,072 | 0,119 | 0,103 | 0,124 | 0,110 | 0,129 | 0,115 | 0,137 | 0,127 |  |  |
| 95 | 0,082 | 0,069 | 0,114 | 0,099 | 0,118 | 0,105 | 0,123 | 0,110 | 0,131 | 0,121 |  |  |
| 120 | 0,082 | 0,069 | 0,109 | 0,095 | 0,114 | 0,101 | 0,118 | 0,106 | 0,125 | 0,116 |  |  |
| 150 | 0,082 | 0,069 | 0,106 | 0,092 | 0,110 | 0,098 | 0,114 | 0,102 | 0,121 | 0,113 |  |  |
| 185 | 0,082 | 0,069 | 0,102 | 0,090 | 0,106 | 0,095 | 0,110 | 0,099 | 0,117 | 0,109 |  |  |
| 240 | 0,079 | 0,069 | 0,098 | 0,087 | 0,102 | 0,091 | 0,105 | 0,095 | 0,112 | 0,104 |  |  |
| 300 | -- | -- | 0,095 | 0,084 | 0,099 | 0,089 | 0,102 | 0,092 | 0,108 | 0,101 |  |  |
| 400 | -- | -- | 0,091 | -- | 0,095 | -- | 0,098 | -- | 0,103 | -- |  |  |
| 500 | -- | -- | 0,089 | -- | 0,092 | -- | 0,094 | -- | 0,100 | -- |  |  |

1) Zırhlı kablolar için %10 fazlası alınır.

2)Üçgen döşeme şeklinde.