# KABLOLARLA İLGİLİ SEMBOLLER

| ### TS 621 | ### VDE 0276 | ## AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- |
| A | A | Alüminyum iletken |
| V | Y | PVC bazında termo plastik yalıtkan veya kılıf |
| U | H | Yarı iletken malzemeden yapılmış kılıf veya sargı |
| S | S | Siper |
| SH | SE | Her damar üzerinde siper |
| M | C | Konsantrik iletken |
| E | 2Y | Polietilen |
| E3 | 2X | Çapraz bağlı polietilen |
| Ş | F | Galvanizli yassı çelik tellerden yapılmış zırh |
| O | R | Galvanizli yuvarlak çelik tellerden yapılmış zırh |
| Ç | G | Çelik tutucu şerit (Ş ve O için) |
| s | s | Daire kesmesi (sektör kesitli iletken, daire kesitli iletken) |
| ş | v | Sıkıştırılmış iletken |
| ç | m | Çok telli iletken |
| k | k | Korozyona dayanıklı |
| t | W | Sıcağa ve korozyona dayanıklı |
| vk | u | Alev geciktirici |