PVC İZOLASYONLU KABLO VE İLETKENLERİN, DIN VDE 0100-430 NORMUNUN 1 NO’LU EKİNE GÖRE,
AKIM YÜKLENEBİLMESİ VE KORUNMASI

| Döşeme (Tesis şekli) | A Isı geçirmeyen duvarların içindeki elektrik tesisat borularında | B1 | B2 | C | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duvar üstünde veya duvar içinde veya sıva altında |  |
|  |  | Elektrik tesisat borularında veya kanallarında |  |  |
|  |  | Tek damarlı iletken | Çok damarlı iletkenler | Doğrudan döşenmiş | Havada döşenmiş |
| Damar sayısı | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Bakır İletken Kesiti (mm2) | 250C çevre sıcaklığında ve 700C işletme sıcaklığında akım yükleyebilme değeri lz (A) Aşırı akım koruma teçhizatlarının koordinasyonunda şu şartlar geçerlidir. Ib ≤ ln≤l2 ve l2≤1 . 45 l2 Açma akımı l2 <1.45 ln olan aşırı akım koruma teçhizatları için yalnızca şu şart geçerlidir: lb≤ln≤l2 (lb = Akım devresindeki işletme akımı). İletken koruma şalterleri ve güç şalterleri bu şartı yerine getirmektedir. Ancak akımı farklı olan aşırı akım koruma teçhizatları için şu şartlar geçerlidir: ln ≤ 1 . 45 / x.l2 (x = l2 / ln) |
|  | l2 | ln | l2 | ln | l2 | ln | l2 | ln | l2 | ln | l2 | ln | l2 | ln | l2 | ln | l2 | ln | l2 | ln |
| 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 | 16.5 21 28 36 49 65 85 105 126 160 193 223 | 16 20 25 35 40 63 80 100 125 160 160 200 | 14 19 25 33 45 59 77 94 114 144 174 199 | 13 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 160 | 18.1 25 34 43 60 81 107 133 160 204 246 285 | 16 25 34 40 50 80 100 125 160 200 200 250 | 16.5 22 30 38 53 72 94 118 142 181 219 253 | 16 20 25 35 50 63 80 100 125 160 200 250 | 16.5 22 30 39 53 72 95 117 - - - - | 16 20 25 35 50 63 80 100 - - - - | 15 20 28 35 50 65 82 101 - - - - | 13 20 25 35 50 63 80 100 - - - - | 21 28 37 49 67 90 119 146 - - - - | 20 25 35 40 63 80 100 125 - - - - | 18.5 25 35 43 63 81 102 126 - - - - | 16 25 35 40 63 80 100 125 - - - - | 21 29 39 51 70 94 125 154 - - - - | 20 25 35 50 63 80 125 125 - - - - | 19.5 27 36 46 64 85 107 134 - - - - | 16 25 35 40 63 80 100 125 - - - - |

Yer altına döşenen ve kesiti > 120 mm2 olan yer üstüne döşenen kablo ve iletkenler için VDE 0298 Bölüm 2 geçerlidir.

Ayarlanabilir koruma cihazları (Motor koruma şalteri, güç şalteri), iletkenin işletme akımına göre ayarlanmalıdır.