- ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDEN

- ELEKTRIK KUVVETLI AKIM TESISLERININ CIVARINDAKI TESISLERE OLAN

- EN KÜÇÜK YAKLAŞIM MESAFELERI (m)

| Tesis Türü | ###### Yeraltı Kabloları İle |  | Enerji Nakil Hatları İle |  |  |  | ##### Topraklama Sistemleri ile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yan yana veya paralel olma mesafeleri (m) | Birbiriyle kesişme hali mesafeleri (m) | Yan yana veya paralel olma hali (Dış iletkenin max.salınımlı izdüşümü ile boru ekseni) mesafeleri |  | Birbiriyle kesişme hali (direk ayağına) mesafeleri (m) |  | Direk veya diğer elektrik topraklamaları ile olan mesafeleri (m) |
|  | 0-170 kV | 0-170 kV | 0-72 kV (72 kV dahil) | 72-420 kV | 0-72 kV (72 kV dahil) | 72-420 kV | 0-420 kV |
| Doğal Gaz ve Petrol Boru Hattı (LNG ,LPG dahil) | 0.6 * | 0.4 * | 4(10***) | 10(30***) | 3 | 10 | 2 ** |
| 30 * Zorunlu hallerde yöre ve özel şartlar karşısında bu mesafeler alınacak bazı tedbirlerle yukarıda belirtilen mesafelerin yarısına kadar küçültülebilir. Yeraltı kablosu ile gaz ve petrol boru hattı arasında izole PVC veya PE gibi maddeler konulmalıdır. Bu gibi maddelerin boyutları, et kalınlığı en az 5 mm. olmak şartı ile: a) Kesişme halinde gaz veya petrol boru hattı çapının 2 kat genişlik ve kesişim iz düşümlerinin iki kat uzunluğunda , b) Paralel gitme halinde gaz veya petrol boru hattı çapının 2 kat genişliğinde ve normal paralellik mesafesi kadar uzunlukta olmalıdır. ** Elektrik tesisleri topraklamaları ile gaz veya petrol boru hattı tesisleri veya topraklamaları kesişiyor veya aralarındaki uzaklık 2 metreden az ise, topraklama iletkeninin her iki tarafı gaz veya petrol borusu üzerindeki kesişme noktasından itibaren 2’ şer metre olmak üzere veya boru hattındaki temas gerilimi 50 volt’tan az olacak şekilde izole edilmelidir. *** Basınç yükseltme (pompa-kompresör),basınç düşürme ve dağıtım istasyonları gibi boru hattı bölümlerinin yeryüzünde erişilebilen teçhizatlarına vb. kısımlarına olan en küçük yaklaşım mesafeleridir. NOT: ENH direklerinin demiryolu ve karayoluna olan en yakın yatay uzaklığı, metre olarak, hangisi daha büyükse; ya direğin toprak üstü tüm boyundan 2 metre daha büyük, ya da karayolu veya demiryolu istimlak sınırının dışında olmalıdır. GSM baz istasyonu kulelerinin, elektrik kuvvetli akım tesislerine olan en yakın yatay uzaklığı, kulenin toprak üstü boyundan 2 metre daha büyük olmalıdır. Ayrıca “Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine de uyulur. |  |  |  |  |  |  |  |