| HAVA HATTI İLETKENLERİNİN EN BÜYÜK SALGI DURUMUNDA, ÜZERİNDEN GEÇTİKLERİ YERLERE OLAN EN KÜÇÜK DÜŞEY UZAKLIKLARI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İletkenlerin üzerinden geçtiği yer | Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (kV) |  |  |  |  |  |
|  | 0-1 (1dahil) | 1-17,5 | 36 | 72,5 | 170 | 420 |
|  | En küçük düşey uzaklıklar (m) |  |  |  |  |  |
| Üzerinde trafik olmayan sular (suların en kabarık yüzeyine göre ) | 4,5 * | 5 | 5 | 5 | 6 | 8,5 |
| Araç geçmesine elverişli çayır,tarla, otlak vb. | 5 * | 6 | 6 | 6 | 7 | 9,5 |
| Araç geçmesine elverişli köy ve şehir içi yolları | 5,5 * | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 |
| Şehirlerarası karayolları | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 |
| Ağaçlar | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 5 |
| Üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 8,7 |
| Üzerine herkes tarafından çıkılmayan eğik damlı yapılar | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 8,7 |
| Elektrik hatları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 4,5 |
| Petrol ve doğal gaz boru hatları | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Üzerinde trafik olan sular ve kanallar (bu uzaklıklar suların en kabarık düzeyinden geçebilecek taşıtların en yüksek noktasından ölçülecektir.) | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| İletişim (haberleşme) hatları | 1 | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Elektriksiz demiryolları (ray demirinden ölçülecektir) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10,5 |
| Otoyollar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| (*) Yalıtılmış hava hattı kabloları kullanıldığında bu yükseklik değerleri 0,5 m. azaltılacaktır. |  |  |  |  |  |  |

| HAVA HATTI İLETKENLERİNİN EN BÜYÜK SALINIM DURUMUNDA, YAPILARA VE AĞAÇLARA OLAN EN KÜÇÜK YATAY UZAKLIKLARI HAVA HATTI İLETKENLERİNİN EN BÜYÜK SALINIM DURUMUNDA, YAPILARA VE AĞAÇLARA OLAN EN KÜÇÜK YATAY UZAKLIKLARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (kV) | Yapılara yatay uzaklık (m) | Ağaçlara olan yatay uzaklık (m) |
| 0-1 1-36 36-72,5 72.5-170 170-420 | 1 2 3 4 5 | 1 2.5 2.5 3 4.5 |