- ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNEYMELİĞİNDEN

#### YAPI IÇINDEKI BAĞLAMA TESISLERINDE KULLANILACAK EN KÜÇÜK GÜVENLIK AÇIKLIKLARI

| Un (kV) | Um (kV ) | a0 ( mm ) | a (mm ) | H (mm ) | A A1 A2 (mm ) (mm) | B (mm ) | C (mm ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 1 | 60 | 72 | 2500 | 72 102 | 172 | 500 |
| 3 | 3.6 | 77 | 95 | 2500 | 95 125 | 195 | 500 |
| 6 | 7.2 | 105 | 130 | 2500 | 130 160 | 230 | 500 |
| 10 | 12 | 140 | 170 | 2500 | 170 200 | 270 | 500 |
| 15 | 17.5 | 180 | 220 | 2500 | 220 250 | 320 | 500 |
| 30 | 36 | 320 | 390 | 2620 | 390 420 | 490 | 590 |
| 60 | 72.5 | 600 | 720 | 2900 | 720 750 | 820 | 920 |
| 154 | 170 | 1330 | 1600 | 3630 | 1600 1630 | 1700 | 1800 |

Un  :Anma gerilimi ( fazlar arası ),

Um : İzin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi  ( fazlar arası ),

a0 : Gerilim altındaki parçalarla topraklanmış bölümler arasındaki en küçük açıklık olup, bu   açıklık   (a0 =7,5 Um + 50mm. )dir.

a   : Gerilim altındaki parçalar arasındaki ( fazlar arası ) en küçük açıklık ( a=1,2 a0 )

H : Geçitler üzerinde gerilim altındaki korunmamış tesis bölümlerinin zeminden en küçük yüksekliği  ( H=a0+ 2300 mm, en az 2500mm. )

A  :  Açık ya da her tarafı örtülü tesislerdeki dolu duvar ve kapılar için güvenlik açıklıkları

A1   : İletken olmayan örtüler ( sert kağıt vb. ) için A1 = a,

A2  : En az 1800 mm yüksekliğinde iletken örtü  (saç vb. ) ya da “C”de açıklandığı gibi hücre   kapısının arkasında ayrıca tel kafes ya da çıta bulunursa  A2 = a+30 mm,

B   : En az 1800 mm yüksekliğinde tel kafes düzenler ve tel kafes kapılar kullanılırsa güvenlik açıklıkları  ( B = a+ 100 mm )

C   : En az 1000 mm yüksekliğinde demir parmaklık ya da yüksekliği 1800mm 'den küçük tel kafes ve kapı düzenleri kullanılırsa güvenlik açıklıkları (C=a+200 mm, en az 500mm.)

Fabrikada yapılmış ve denenmiş olan tesislerde yalıtım yeteneği istenilen değerde ise, en küçük (a0 ) ve (a) açıklıklarının sağlanması zorunlu değildir.