KURU TİP TRAFOLAR- TEKNİK DEĞERLER (AEG-ETİ BROŞÜRÜNDEN)

100-20000 kVA:BIL 200 kV’a kadar; 50 Hz.

Dizayn DIN 42523’e uygun ve normal kayıplı

| Anma Gücü PN kVA | Max. İşletme Gerilimi UM kV | Anma Yıldırım Darbe UrB 1) | Kısa Devre Gerilimi (750 C’de) UkN | TİP | Boştaki Kayıplar Po W | Yükteki Kayıplar (750 C’de) Pk W | Yüksek Gerilim YG2) UN1 kV | Alçak Gerilim AG3) UN2 V | Gürültü 4) Gücü (Gürültü Basıncı) LWA (LPA) dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 12 | 75 | 4 | TTG 110-4 | 390 | 7150 | 5.0...11.4 |  600 | 59 (46) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 110-6 | 350 | 1800 | 5.0...11.4 |  600 | 59 (46) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 120-6 | 400 | 2000 | 11.4...22.86 |  600 | 59 (46) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 130-6 | 700 | 2600 | 22.86...34.5 |  600 | 61 (46) |
| 125 | 12 | 75 | 4 | TTG 135-4 | 410 | 2000 | 5.0...11.4 |  600 | 61 (45) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 135-6 | 400 | 2100 | 5.0...11.4 |  600 | 60 (46) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 145-6 | 450 | 2050 | 11.4...22.86 |  600 | 60 (48) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 155-6 | 770 | 2750 | 22.86...34.5 |  600 | 62 (46) |
| 160 | 12 | 75 | 4 | TTG 170-4 | 530 | 2200 | 5.0...11.4 |  600 | 62 (46) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 170-6 | 500 | 2350 | 5.0...11.4 |  600 | 62 (46) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 180-6 | 540 | 2300 | 11.4...22.86 |  600 | 62 (46) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 190-6 | 860 | 2800 | 22.86...34.5 |  600 | 64 (46) |
| 200 | 12 | 75 | 4 | TTG 210-4 | 600 | 2450 | 5.0...11.4 |  600 | 63 (47) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 210-6 | 550 | 2500 | 5.0...11.4 |  600 | 64 (48) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 220-6 | 660 | 2550 | 11.4...22.86 |  600 | 64 (48) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 230-6 | 1000 | 3200 | 22.86...34.5 |  600 | 66 (48) |
| 250 | 12 | 75 | 4 | TTG 260-4 | 740 | 2800 | 5.0...11.4 |  600 | 65 (49) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 260-6 | 630 | 2950 | 5.0...11.4 |  600 | 65 (48) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 270-6 | 780 | 3000 | 11.4...22.86 |  600 | 65 (48) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 280-6 | 1100 | 3500 | 22.86...34.5 |  600 | 67 (48) |
| 315 | 12 | 75 | 4 | TTG 325-4 | 830 | 3300 | 5.0...11.4 |  600 | 68 (49) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 325-6 | 750 | 3400 | 5.0...11.4 |  600 | 67 (49) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 335-6 | 920 | 3500 | 11.4...22.86 |  600 | 67 (49) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 345-6 | 1250 | 3800 | 22.86...34.5 |  600 | 69 (49) |
| 400 | 12 | 75 | 4 | TTG 410-4 | 1000 | 4000 | 5.0...11.4 |  600 | 68 (52) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 410-6 | 870 | 4200 | 5.0...11.4 |  600 | 58 (52) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 420-6 | 1100 | 4300 | 11.4...22.86 |  600 | 68 (50) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 430-6 | 1550 | 4300 | 22.86...34.5 |  600 | 70 (50) |
| 500 | 12 | 75 | 4 | TTG 510-4 | 1220 | 4800 | 5.0...11.4 |  600 | 69 (53) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 510-6 | 1140 | 5550 | 5.0...11.4 |  600 | 69 (52) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 520-6 | 1300 | 5300 | 11.4...22.86 |  600 | 69 (52) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 530-6 | 1850 | 5000 | 22.86...34.5 |  600 | 71 (52) |
| 630 | 12 | 75 | 4 | TTG 640-4 | 1500 | 6000 | 5.0...11.4 |  600 | 70 (53) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 640-6 | 1400 | 7000 | 5.0...11.4 |  600 | 70 (53) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 650-6 | 1570 | 6600 | 11.4...22.86 |  600 | 70 (52) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 660-6 | 2300 | 5400 | 22.86...34.5 |  600 | 72 (52) |
| 800 | 12 | 75 | 4 | TTG 810-4 | 1800 | 7800 | 5.0...11.4 |  600 | 71 (54) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 810-6 | 1580 | 8200 | 5.0...11.4 |  600 | 72 (54) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 820-6 | 1750 | 8500 | 11.4...22.86 |  600 | 72 (54) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 830-6 | 2750 | 7500 | 22.86...34.5 |  600 | 74 (54) |
| 1000 | 12 | 75 | 4 | TTG 1010-4 | 2150 | 9500 | 5.0...11.4 |  600 | 73 (55) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 1010-6 | 2000 | 9500 | 5.0...11.4 |  600 | 73 (54) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 1020-6 | 2200 | 10500 | 11.4...22.86 |  600 | 73 (54) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 1030-6 | 3250 | 9000 | 22.86...34.5 |  600 | 75 (54) |
| 1250 | 12 | 75 | 4 | TTG 1260-4 | 2550 | 11400 | 5.0...11.4 |  600 | 75 (57) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 1260-6 | 2300 | 11200 | 5.0...11.4 |  600 | 75 (56) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 1270-6 | 2500 | 12000 | 11.4...22.86 |  600 | 75 (56) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 1280-6 | 3650 | 12000 | 22.86...34.5 |  600 | 77 (56) |
| 1600 | 12 | 75 | 4 | TTG 1610-4 | 3050 | 12800 | 5.0...11.4 |  600 | 76 (57) |
|  | 12 | 75 | 6 | TTG 1610-6 | 2800 | 13500 | 5.0...11.4 |  600 | 76 (57) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 1620-6 | 3000 | 14000 | 11.4...22.86 |  600 | 76 (56) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 1630-6 | 4300 | 14500 | 22.86...34.5 |  600 | 78 (56) |
| 2000 | 12 | 75 | 6 | TTG 2010-6 | 3300 | 16000 | 5.0...11.4 |  600 | 77 (56) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 2020-6 | 3600 | 16500 | 11.4...22.86 |  600 | 77 (56) |
|  | 36 | 170 | 6 | TTG 2030-6 | 4800 | 17500 | 22.86...34.5 |  600 | 79 (56) |
| 2500 | 12 | 75 | 6 | TTG 2510-6 | 3800 | 18000 | 5.0...11.4 |  600 | 77 (61) |
|  | 24 | 125 | 6 | TTG 2520-6 | 4500 | 20000 | 11.4...22.86 |  600 | 77 (61) |
|  | 36 | 170 | 7 | TTG 2530-7 | 5400 | 20000 | 22.86...34.5 |  600 | 77 (61) |
| 3150 | 12 | 75 | 6 | TTG 3160-6 | 4700 | 2700 | 5.0...11.4 |  600 | 77 (61) |
|  | 24 | 125 | 7 | TTG 3170-7 | 5200 | 23000 | 11.4...22.86 |  600 | 77 (61) |
|  | 36 | 170 | 7 | TTG 3180-7 | 6900 | 23500 | 22.86...34.5 |  600 | 77 (61) |
| 4000 | 24 | 125 | 7 | TTG 4020-7 | 6000 | 25600 | 5.0...22.86 |  1200 | 77 (61) |
|  | 36 | 170 | 8 | TTG 4030-8 | 8000 | 28500 | 22.86...34.5 |  1200 | 77 (61) |
| 5000 | 24 | 125 | 8 | TTG 5020-8 | 7200 | 28000 | 5.0...22.86 |  3000 | 81 (64) |
|  | 36 | 170 | 8 | TTG 5030-8 | 9500 | 31000 | 22.86...34.5 |  3000 | 81 (64) |
| 6300 | 24 | 125 | 8 | TTG 6320-8 | 9200 | 33000 | 5.0...22.86 |  5000 | 82 (64) |
|  | 36 | 170 | 8 | TTG 6330-8 | 11400 | 36000 | 22.86...34.5 |  5000 | 82 (64) |
| 8000 | 24 | 125 | 8 | TTG 8020-8 | 11200 | 39000 | 5.0...22.86 |  6300 | 85 (66) |
|  | 36 | 170 | 9 | TTG 8030-9 | 13500 | 40000 | 22.86...34.5 |  6300 | 85 (66) |
| 10000 | 24 | 125 | 9 | TTG 10020-9 | 13500 | 44000 | 5.0...22.86 |  6300 | 85 (66) |
|  | 36 | 170 | 9 | TTG 10030-9 | 16000 | 44000 | 22.86...34.5 |  6300 | 85(66) |
| 12500 | 24 | 125 | 9 | TTG 12520-9 | 17200 | 49000 | 11.4...22.86 |  6300 | 87 (66) |
|  | 36 | 170 | 9 | TTG 12530-9 | 17200 | 49000 | 22.86...34.5 |  6300 | 87 (66) |
| 16000 | 24 | 125 | 10 | TTG 16020-10 | 22000 | 56000 | 11.4...22.86 |  11000 | 88 (67) |
|  | 36 | 170 | 10 | TTG 16030-10 | 22000 | 56000 | 22.86...34.5 |  11000 | 88 (67) |
| 20000 | 24 | 125 | 10 | TTG 20020-10 | 26000 | 65000 | 11.4...22.86 |  11000 | 89 (67) |
|  | 36 | 170 | 10 | TTG 20030-10 | 26000 | 65000 | 22.86...34.5 |  11000 | 89 (67) |

1) YG: Ueff/Us (kV)		28/75 (5.0<UNI<11.4	2) (5.0...11.4 kV arasında)	YG Anma Gerilimi (kV) 5;6;10,11 Ayar Sahası (2.5  %5.0)

36/95 (11.4<UNI<17.5	    (11.4...22.86 kV arasında)	YG Anma Gerilimi (kV) 15,20,22 Ayar Sahası (2.5  %5.0)

50/125 (17.5<UNI<22.86)	    (22.86...34.5 kV arasında)	YG Anma Gerilimi (kV) 25,30,33,34.5 Ayar Sahası (2.5  %5.0)

70/170 (22.86<UNI<34.5)	3) AG Anma Gerilimi (kV)	0.400, 0.433, 0.525, 0.600, 3150 kVA’dan yukarı 0.600<UN2<6.3