## Birimler
FORMÜLLER
Bu formüller ile yapılacak G.Düşümü, yükün omik ve hat
reaktansının ihmal edilecek kadar küçük olması halinde
(Aydınlatma tesisat hatlarında olduğu gibi) kullanılabilir.
e [%] =Gerilim Düşümü |  | (yüzde) | q : İletken kesiti |  | (mm2)
P : Aktif Güç |  | (kW) | c : Öziletkenlik |  | (m/Ωmm2)
U : Fazarası Gerilim |  | (volt) | c (Cu) |  | 56 m/Ωmm2
l : Hat uzunluğu |  | (metre) | c (Al) |  | 35 m/Ωmm2
Bakır İletkenler |  |  | k ve m KATSAYILARI
q | TEK FAZ x10-7 |  | İKİ FAZ x10-7 |  | ÜÇ FAZ x10-7
(mm2) | k1 | m1 | k2 | m2 | k3 | m3
10 | 73.8 | 14.9 | 27.7 | 5.9 | 12.37 | 2.55
16 | 46.4 | 14.34 | 17.3 | 5.4 | 7.78 | 2.45
25 | 30.4 | 13.74 | 11.2 | 5.08 | 5.1 | 2.37
35 | 21.4 | 13.36 | 8 | 4.86 | 3.58 | 2.28
50 | 14.9 | 12.93 | 5.6 | 4.65 | 2.49 | 2.21
70 | 11.2 | 12.4 | 4 | 4.46 | 1.88 | 2.11
Aleminyum İletkenler |  |  | k ve m KATSAYILARI
ADI | TEK FAZ x 10-7 |  | İKİ FAZ x 10-7 |  | ÜÇ FAZ x 10-7
| k1 | m1 | k2 | m2 | k3 | m3
ROSE | 55.8 | 14.1 | 2094 | 5.24 | 9.4 | 2.41
LILY | 44.3 | 13.76 | 16.6 | 5.14 | 7.4 | 2.36
IRIS | 35.1 | 13.5 | 13.15 | 5.02 | 5.87 | 2.31
PANSY | 27.9 | 13.22 | 10.44 | 4.89 | 4.7 | 2.26
POPPY | 22.1 | 12.9 | 6.56 | 4.8 | 3.7 | 2.21
ASTER | 17.5 | 12.6 | 5.56 | 4.65 | 2.93 | 2.16
PHLOX | 13.9 | 12.32 | 5.2 | 4.54 | 2.33 | 2.11
OXLIP | 11 | 12 | 4.12 | 4.45 | 1.85 | 2.06
St - Al İLETKENLER |  |  | K ve C KATSAYILARI
İLETKEN ADI | 35 KV |  | 15 KV |  | 6,3 KV
| K | C | K | C | K | C
Swallow | 0.908 | 0.902 | 4.8 | 4.773 | 27.211 | 27.05
Raven | 0.547 | 0.449 | 2.898 | 2.37 | 18.427 | 13.47
Pigeon | 0.428 | 0.282 | 2.265 | 1.49 | 11.84 | 8.46
Bakır İçin
3 FAZ
380 V.
1 FAZ
220 V.
ALÇAK GERİLİM DEVRELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ
GEREKLİ KOMPANZASYON HESABI
Q = P (TgF1 - TgF2)
Q : Gerekli kondansatör Gücü (kVAr)
P : Talep Güç (kW)
F1 : Arc.CosF1
F2 : Arc.CosF2
1) Gerekli Kondansatör Gücü :
2) Tr. Sabit Gurup Kondansatör Gücü :
QSt = Nn x Io /100
Nn : TR. Nominal Gücü (kVA)
Io : TR.Boşta Akım (A)
Hesaplanan değerin üstündeki standart değer alınır.
3) Sabit Grup Rezonans Denetimi :
Q =
Ntr
n .u
2
QSt : TR. Sabit Grup Gücü.
Ntr : TR. Nominal Gücü (kVA)
n : Harmonik sayısı
u : TR. % Kısa devre gerilimi
n =
Ntr
QSt . u
2
Şebekede 5 ve 7. harmonikler etkilidir. Bu nedenle ilk formül, 5 ve 7. harmonikler için hesaplanarak öngörülen Qst ile farklı olması aranır. Yada öngörülen Qst kullanılarak hesaplanan harmonik sayısının 5 ve 7'den uzak olması aranır.
HAT DİRENÇ VE REAKTANSLAR
xL : Hat birim Endüktif Reaktansı (W / m)
L : Self Endüktans (mH/km)
l : Hat boyu (m)
xL = L w
XL= l .xL
xC : Hat birim Kapasitif Reaktansı (W / m)
C : Self Endüktans (mf/km)
l : Hat boyu (m)
XC = l .xC
xC =
1
C.w
1) Direnç (Rezistans) :
R =
l
c.q
c : Öziletkenlik (m / Wmm²)
q : Kesit (mm²)
2) Endüktif Reaktans :
2) Kapasitif Reaktans :
Z =P1² + P2² + 2 x P1² x P2² x CosF
P1 = P2 ise
Z = 2P Cos
F
2
P1
P2
Z
F
BİLEŞKE HESABI
3) Direncin sıcaklıkla değişimi :
G t2 = Gt1 [1 + a (t2 - t1)] W
G : Özdirenç (Wmm²/m)
a : Isı Direnç Katsayısı (W / ºC)
c : Öziletkenlik (m / Wmm²)
G t2 =
c t2
1
c t2 =
c t1
1 + a (t2 - t1)
Sıcaklık ile direnç değişiminin "Öziletkenlik (Özdirenç)" değişiminden
olduğu kabul edilir. Boy ve kesit değişimleri ihmal edilir. Bu nedenle, herhangi bir t2 sıcaklığındaki R2 direncini hesaplamak için, "ct2" yi
hesaplamak yeterli olacaktır.
Rt2 =
l
c t2.q
a = 0,00383 (W / ºC) Cu için
a = 0,00403 (W / ºC) Al için
Bir diğer yöntem : (To) direnci -0- (sıfır) yapan sıcaklık değerleri ile
hesaplamaktır
Rt2 = Rt1
To + t2
To + t1
[ ]
Bakır için To = -241 ºC
Aleminyum için To = -228 ºC
=
=