## YAĞLI
YAĞ SOĞUTMALI TİP DAĞITIM TRAFOLARI KAREKTERİSTİK DEĞERLER
A- 15 kV KADAR
GÜÇ (kVA) | KAYIPLAR (W) |  | Boşta Akım | Bağıl | Cos F =1 |  | BOYUTLAR (mm) |  |  |  | AĞIRLIKLAR
| Boşta (Demir) | Yükte (Bakır) (75 oC) |  | K.D.Ger | Verim | G.Düş. | A | B | H | Teker Arası (mm) | Yağ | Toplam
|  |  | (%) | (%Uk) | (%) | (%) | Boy | En | Yük. |  | (kg) | (kg)
50 | 190 | 1100 | 2.3 | 4 | 97.48 | 2.5 | 1000 | 653 | 1343 | 520 | 140 | 486
100 | 320 | 1750 | 2.1 |  | 97.97 | 1.81 | 1000 | 671 | 1408 |  | 160 | 665
160 | 460 | 2350 | 1.9 |  | 98.27 | 1.53 | 1006 | 766 | 1453 |  | 190 | 831
250 | 650 | 3250 | 1.6 |  | 98.46 | 1.37 | 1100 | 836 | 1583 | 670 | 240 | 1055
400 | 930 | 4600 | 1.5 |  | 98.63 | 1.22 | 1176 | 1016 | 1695 |  | 310 | 1450
500 | 1100 | 5500 | 1.4 |  | 98.69 | 1.17 | 1475 | 1038 | 1650 |  | 355 | 1736
630 | 1300 | 6500 |  |  | 98.77 | 1.1 | 1743 | 1048 | 1760 |  | 410 | 2018
800 | 1550 | 8300 | 1.3 |  | 98.78 | 1.15 | 1613 | 1348 | 1835 |  | 535 | 2505
1000 | 1850 | 10000 | 1.2 | 5 | 98.82 | 1.12 | 1613 | 1468 | 1908 | 820 | 595 | 2895
1250 | 2200 | 12000 | 1.2 | 5 | 98.87 | 1.08 | 1660 | 1150 | 1968 |  | 715 | 3431
1600 | 2600 | 14500 | 1.1 | 6 | 98.94 | 1.08 | 1758 | 1480 | 2104 |  | 835 | 4054
B - 36 kV KADAR
GÜÇ (kVA) | KAYIPLAR (W) |  | Boşta Akım | Bağıl | Cos F =1 |  | BOYUTLAR (mm) |  |  |  | AĞIRLIKLAR
| Boşta (Demir) | Yükte (Bakır) (75 oC) |  | K.D.Ger | Verim | G.Düş. | A | B | H | Teker | Yağ | Toplam
|  |  | (%) | (%Uk) | (%) | (%) | Boy | En | Yük. | Arası | (kg) | (kg)
50 | 230 | 1050 | 2.76 | 4.5 | 97.47 | 2.26 | 1080 | 731 | 1535 | 520 | 170 | 559
100 | 380 | 2100 | 2.27 |  | 97.65 | 2.06 | 1150 | 794 | 1595 |  | 225 | 791
160 | 480 | 2800 | 2 |  | 98.99 | 1.83 |  | 854 | 1695 |  | 285 | 1008
250 | 700 | 3500 | 1.8 |  | 98.13 | 1.7 | 1250 | 930 | 1827 | 670 | 390 | 1319
400 | 900 | 5850 | 1.7 |  | 98.34 | 1.55 | 1276 | 1076 | 1931 |  | 460 | 1712
500 | 1250 | 6750 | 1.6 |  | 98.42 | 1.44 | 1813 | 1098 | 1949 |  | 525 | 2052
630 | 1350 | 8000 |  |  | 98.53 | 1.39 | 1823 | 1208 | 2012 |  | 600 | 2342
800 | 1520 | 9700 | 1.5 | 6 | 98.61 | 1.38 | 1903 | 1368 | 2021 |  | 754 | 2859
1000 | 1600 | 12200 | 1.4 |  | 98.63 | 1.36 | 1908 | 1400 | 2140 | 820 | 875 | 3414
1250 | 1950 | 14000 |  |  | 98.74 | 1.29 | 2043 | 1420 | 2240 |  | 1000 | 3981
1600 | 2350 | 16500 | 1.3 |  | 98.8 | 1.2 | 2055 | 1480 | 2335 |  | 1125 | 4720
2000 | 3000 | 21000 | 1.1 |  | 99.85 | 1.2 | 2300 | 2150 | 2350 |  | 1135 | 4820
2500 | 3800 | 24000 | 1 |  | 99.85 | 1.1 | 2450 | 2200 | 2400 |  | 1150 | 6700
NOT: Bu Tablo değerleri, değişik firmalar üretimleri için; az da olsa; farklılıklar göstermektedir. Ayrıca aynı
firma, zaman içinde yenilediği üretimlerinde bu değerler değişebilmektedir. Bu nedenle, kesin değerin
bilinmesinin gerektiği durumlarda, kritik olan değer veya değerlerin denetimi gerekecektir.
ARK BOYNUZLARINDA
Düşey ve En Az hava Aralık mesafeleri
|  |  | Anma Gerilimi (kV) | Uçlar Arası Düşey Mesafe | En az Hava Aralığı
[5 empty] | Uçlar arası | Uç-Top Arası
|  |  | (kV) | (mm) | (mm) | (mm)
|  |  | 10 | 85 | 110 | 115
|  |  | 15 | 115 | 150 | 160
|  |  | 30 | 220 | 280 | 325