## Arm. Kondans. (2)
LAMBALARDA KULLANILMASI GEREKEN KONDANSATÖRLER
Floresan lambalarda |  |  | PL tipi (kompakt) floresan lambalarda
Kullanılacak kondansatör değerlei |  |  | Kullanılacak kondansatör değerlei
Lamba Gücü |  | Kondansatör | Lamba Gücü | Kondansatör
W |  | Kapasitesi µƒ | W | Kapasitesi µƒ
4-6-8 |  | 2 | PL’S 5-7-9-11 | 2
15 |  | 4.5 | PLC’10 | 2
16 |  | 4.5 | PL’C 13 | 2
18 |  | 5 | PL’C-T 18 | 4.5
20 |  | 4.5 | PL’C-T 26 | 3.2
22 (simit) |  | 5 | PL’L 24 | 3.6
30 |  | 4.5 | PL’L 36 | 4.5
32(simit) |  | 5
36 |  | 4.8 | Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalarda
38 |  | 4.8 | kullanılacak kondansatör değerleri
40 |  | 4.8 | Lamba Gücü | Kondansatör
58 |  | 7 | W | Kapasitesi µƒ
65 |  | 7 | NAV-E/T 35 | 6
|  |  | NAV-E/T 50 | 10
Yüksek basınçlı civa buharlı lambalarda |  |  | NAV-E/T 70 | 12
kullanılacak kondansatör değerlei |  |  | NAV-E/T 100 | 12
Lamba Gücü |  | Kondansatör | NAV-E 110(ignitörsüz) | 10
W |  | Kapasitesi µƒ | NAV-E/T150 | 20
HQL 50 |  | 7 | NAV-E 210(ignitörsüz) | 18
HQL 80 |  | 8 | NAV-E/T 250 | 36
HQL 125 |  | 10 | NAV-E 350 (ignitörsüz) | 25
HQL 250 |  | 18 | NAV-E/T400 | 45
HQL 400 |  | 25 | NAV-T 600 | 65
HQL 700 |  | 40 | NAV-T 1000 | 100
HQL 1000 |  | 60
Metal Halide lambalarda |  |  | Alçak basınçlı sodyum buharlı lambalarda
kullanılacak Kondansatör değerleri |  |  | kullanılacak kondansatör değerleri
Lamba Gücü |  | Kondansatör | Lamba Gücü | Kondansatör
W |  | Kapasitesi µƒ | W | Kapasitesi µƒ
HQI-T 70 |  | 12 | SOX 18 | 5
HQI-ET 100 |  | 16 | SOX 35 | 20
HQI-E/T 150 |  | 20 | SOX 55 | 20
HQI-E/T 250 |  | 36 | SOX 90 | 26
HQI-E/T 400(Normal) |  | 35-36 | SOX 135 | 45
HQI-E/T 400 |  | 45 | SOX 180 | 40
HQI-E/T 1000 |  | 85
HQI-T 2000 |  | 60
HQI-T 3500 |  | 100
NOT : | Armatür uçlarının besleme hattından ayrıldığı an genel olarak alternatif gerilim maksimum değeri olan
220 / 0.707 = 311 V.luk gerilim değeri alındığına dikkat edilmelidir. Bu durum her ayrılma anında olmayabilir.
1 dakikada 50 V' luk değere düşürülmesi için emniyet yönünden en yüksek gerilim değerinin alınması uygun
olur.Bunu sağlamak için Kondansatör uçlarına paralel bir deşarj direnci bağlanır. Dirençlerdeki güç
kayıplarının az olması için güç değerleri 1-1/2 - 1/4 Watt olarak düşünülmelidir.