## _N_HXMH
PIRELLİ Kataloğunda alınmıştır.
ALEVİ İLETMEYEN, HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, KOROZİF ORTAM YARATMAYAN, SICAĞA DAYANIKLI
KABLOLAR
052XZ1-U ; (N)HXMH ; 300 / 500 V
YAPI | Tek telli veya çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış enerji kabloları
Kullanıldığı Yerler | Büyük oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ile ralı sistemlerle toplu taşımacılığın yapıldığı çok sayıda insan ve değerli cihazın bulunduğu yangın tehlikesi olan tesisler.
Teknik Bilgiler | * Bu kablolar VDE 0250-214'e uygun olarak üretilirler. * İzin verilen işletme sıcaklığı : 70ºC
Standart Testler | LS (düşük duman) Testi : IEC 61034-2 '' Yangın sırasında düşük duman yoğunluğu''
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi : IEC 60754-2 '' Halojen gazı içermediğinden korozif ortam yaratmama''
FR (aleve dayanıklılık) Testi : IEC 60332-3 Katg.C '' Alev altında alevi iletmeme''
Elektriksel Özellikleri | Aşağıda verilen akım taşıma kapasiteleri 30ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Gerilim Değerleri | Anma gerilimi : |  |  | Uo / U = 300 / 500 V
| İzin verilen en yüksek gerilim : |  |  | (AC) Uo / U = 318 / 550 V
(DC) Uo / U = 413 / 825 V
| Test gerilimi (AC) |  |  | 2,0 kV
| Nominal Kesit | Bakır faktörü | Kablo dış çapı | Net ağırlık | 20ºC'de iletken DA direnci | Havada akım taşıma kapasitesi | Sevk uzunluğu
| mm2 | kg / km | mm | kg / km | Ohm / km | A | m
052XZ1-U | 2*1,5 | 29 | 8 | 96 | 12.1 | 19 | 1000
(N)HXMH | 2*2,5 | 48 | 8.8 | 125 | 7.41 | 26 | 1000
300/500 V | 2*4 | 77 | 10 | 171 | 4.61 | 35 | 1000
| 2*6 | 115 | 11 | 225 | 3.08 | 46 | 1000
| 2*10 | 192 | 13.5 | 355 | 1.83 | 63 | 1000
| 3*1,5 | 43 | 8.4 | 112 | 12.1 | 19 | 1000
| 3*2,5 | 72 | 9.5 | 150 | 7.41 | 26 | 1000
| 3*4 | 115 | 10.5 | 210 | 4.61 | 35 | 1000
| 3*6 | 173 | 12 | 286 | 3.08 | 46 | 1000
| 3*10 | 288 | 14.5 | 450 | 1.83 | 63 | 1000
| 4*1,5 | 58 | 9 | 132 | 12.1 | 17 | 1000
| 4*2,5 | 96 | 10 | 180 | 7.41 | 24 | 1000
| 4*4 | 154 | 12 | 270 | 4.61 | 32 | 1000
| 4*6 | 230 | 13 | 351 | 3.08 | 41 | 1000
| 4*10 | 384 | 15.5 | 550 | 1.83 | 57 | 1000
| 4*16 rm | 614 | 19 | 830 | 1.15 | 76 | 1000
| 5*1,5 | 72 | 10 | 155 | 21.1 | 17 | 1000
| 5*2,5 | 120 | 12 | 235 | 21.1 | 24 | 1000
| 5*4 | 193 | 14 | 340 | 12.1 | 32 | 1000
| 5*6 | 288 | 16 | 465 | 12.1 | 41 | 1000
PIRELLİ Kataloğunda alınmıştır.