## Parafudr
PARAFUDRLAR
Rda = Uda / I da |  | ETTY Madde 21' e göre
Rda : | Tesisin darbe topraklama direnci
Uda : | Yalıtkanın darbe dayanım gerilimi
Ida : | Geçen yıldırım akımının tepe değeri
Uda : | 1,2 / 50 µs için |  | 36 kV' ta | 170 kV
|  |  | 1 kV' ta | 20 kV
1,2 µs Darbe geriminin anma cephe süresi
50 µs Darbe geriliminin anma sırt yarı değer süresi
Ida : | ETTY çizelge 11' de
20, 30, 40, 50 ve 60 kA olarak verilmektedir.
36 kV anma gerilim değeri olan tesislerde Parafudr topraklama direnci
Rda = Uda / Ida |  | 170 kV / 20 kA = 8,5 Ohm
|  | 170 kV / 60 kA = 2,8 Ohm |  |  | olmalıdır.
1 kV anma gerilim değeri olan tesislerde Parafudr topraklama direnci
Rda = Uda / Ida |  | 20 kV / 20 kA = 1,0 Ohm
|  | 20 kV / 60 kA = 0,33 Ohm |  |  | olmalıdır.
36 kV DAĞITIM SİSTEMLERİNDE PARAFUDR SEÇİM LİSTESİ
Anma | Parafudr Gerilimi (kV) |  | PARAFUDR |  | PARAFUDR
Gerilimi | Sistemin Durumu |  | Darbe Anma Akımı |  | Kısa Devre Akımı
(kV) | Doğrudan | Üçgen | ( kA ) |  | ( kA )
| Topraklı | Direnç ile
|  | Topraklı | 5 | 10 | 10 | 20 | 40
3.3 | 3 | 3.3 | + | + | + | + | +
7.2 | 6.3 | 7.2 | + | + | + | + | +
12 | 10.5 | 12 | + | + | + | + | +
17.5 | 15 | 18 | + | + | + | + | +
36 | 30 | 36 | + | + | + | + | +
PARAFUDR Darbe Anma Akımı |  |  | 5 kA | Seyrek deşarjlı yerler
|  |  | 10 kA | Yoğun deşarjlı yerler
PARAFUDR Kısa Devre Akımı |  |  | 10 kA | TM' ne uzak
|  |  | 20 kA | TM yakınında
|  |  | 40 kA | Generatör bara