## 11_10_2004
SEÇİM CETVELİ
IEC 292'ye GÖRE SİNCAP KAFESLİ ( 380 V, 1500 veya 3000 DEVİRLİ ) ASENKRON MOTORLAR İÇİN KORUMA VE DEVRE ELEMANLARININ SEÇİMİ
Direk Yol Verme
Bakır Kablo Kesiti (mm2) | q | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 2(30x5) | 2(30x5) | 2x185
NH Bıçaklı Sigorta Anma Akımı (A) | In | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630
Uygun FEDERAL NH Bıçaklı Sigorta Boy | NH | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1/2 | C00/00/0/1/2 | C00/00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 3
Uygun FEDERAL NH Bıçaklı Sigorta Altlık | NH | 00 | 00 | 00 | 00 | 00/0 | 00/0 | 00/0 | 00/0 | 00/0/1 | 00/0/1 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 3
Uygun FEDERAL Yük Şalteri | FSF | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160/250 | 160/250 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 250/400 | 250/400 | 250/400/630 | 400/630 | 400/630 | 400/630 | 630 | 630 | 630 | 630
Devre Kesici Anma Akımı (A) | In | - | - | - | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | 630
Uygun FEDERAL Devre Kesici | F | - | - | - | - | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 33 | 33/53 | 33/53 | 53 | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/83E/123E
En Büyük Beyan Kısa Devre Kesme Kapasitesi (kA) | Icu | - | - | - | - | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 65 | 65/65 | 65/65 | 65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/65/100
Uygun FEDERAL Akım Trafosu ( .../5A) | FAT | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-40 | 30-50 | 30-60 | 30-75 | 30-100 | 30-125 | 30-150 | 30-200 | 30-250 | 30-250 | 40-300 | 40-400 | 40-500 | 40-500 | 60-600
Uygun Kontaktör Akımı (A) | Ie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 95 | 115 | 145 | 185 | 265 | 265 | 300 | 400 | 460 | 460 | 630
Uygun FEDERAL Kontaktör | FC | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 12D | 18D | 25D | 25D | 32D | 40D | 50D | 65D | 80D | 95D | 115D | 150D | 220D | 265D | 265D | 300D | 400D | 460D | 460D | -
Termik Röle Ayar Sahası (A) | Ie | 2.8-4 | 4.5-6.3 | 5,5-8 | 7-10 | 7-10 | 9-12.5 | 14-20 | 17-22 | 20-25 | 23-32 | 30-40 | 37-50 | 55-70 | 63-80 | 75-105 | 95-125 | 100-160 | 125-200 | 200-315 | 200-315 | 250-400 | 315-500 | 315-500 | 400-630 | 400-630
Uygun FEDERAL Termik Röle | FT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Motor Koruma Şalteri Termik Ayar Sahası (A) | Ie | 2.5-4 | 4 - 6.3 | 6.3-10 | 6.3-10 | 6.3-10 | 10-16 | 10-16 | 16-20 | 20-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Uygun FEDERAL Motor Koruma Şalteri | FMK25 - | 4 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Motor Anma Akımı (A) | In | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.7 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | 60 | 72 | 85 | 105 | 138 | 170 | 205 | 245 | 300 | 370 | 408 | 460 | 584
Motor Gücü (kW) | P | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315
Yıldız Üçgen Yol Verme
Bakır Kablo Kesiti (mm2) | q | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 240 | 2(30x5) | 2(30x5) | 2(30x5) | 2(30x5) | 2x185
NH Bıçaklı Sigorta Akımı (A) | In | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | 630
Uygun FEDERAL NH Bıçaklı Sigorta Boy | NH | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1/2 | C00/00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3
Uygun FEDERAL NH Bıçaklı Sigorta Altlık | NH | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00/0 | 00/0 | 00/0 | 00/0 | 00/0/1 | 00/0/1 | 00/0/1 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3
Uygun FEDERAL Yük Şalteri | FSF | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 250/400 | 250/400/630 | 250/400/630 | 400/630 | 400/630 | 630 | 630 | 630
Devre Kesici Anma Akımı (A) | In | - | - | - | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | 630
Uygun FEDERAL Devre Kesici | F | - | - | - | - | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 33 | 33/53 | 33/53 | 53 | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/83E/123E
En Büyük Beyan Kısa Devre Kesme Kapasitesi (kA) | Icu | - | - | - | - | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 65 | 65/65 | 65/65 | 65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/65/100
Uygun FEDERAL Akım Trafosu (... /5A) | FAT | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-40 | 30-50 | 30-60 | 30-75 | 30-100 | 30-125 | 30-150 | 30-200 | 30-250 | 30-250 | 40-300 | 40-400 | 40-500 | 40-500 | 60-600
Hat Besleme Kumanda Akımı (A) | Ie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 32 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 145 | 145 | 185 | 185 | 265 | 265 | 400 | 400
Uygun FEDERAL Kontaktör | FC | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 12D | 12D | 12D | 18D | 18D | 32D | 50D | 50D | 50D | 65D | 80D | 150D | 150D | 220D | 220D | 265D | 265D | 400D | 400D
Üçgen Besleme Kumanda Akımı (A) | Ie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 145 | 145 | 185 | 185 | 265 | 265 | 400 | 400
Uygun FEDERAL Kontaktör | FC | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 12D | 12D | 12D | 18D | 18D | 32D | 40D | 50D | 50D | 65D | 80D | 150D | 150D | 220D | 220D | 265D | 265D | 400D | 400D
Yıldız Besleme Kumanda Akımı (A) | Ie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 | 145 | 145 | 185 | 185 | 265 | 265
Uygun FEDERAL Kontaktör | FC | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 18D | 25D | 32D | 32D | 50D | 50D | 80D | 80D | 150D | 150D | 220D | 220D | 265D | 265D
Termik Röle Ayar Sahası (A) | Ie | 1.8-2.5 | 2.2-3.2 | 2.8-4 | 3.5-5 | 4.5-6.3 | 5,5-8 | 7-10 | 9-12.5 | 11-16 | 14-20 | 20-25 | 23-32 | 30-40 | 38-50 | 48-57 | 57-66 | 63-80 | 75-105 | 100-160 | 100-160 | 125-200 | 200-315 | 200-315 | 200-315 | 250-400
Uygun FEDERAL Termik Röle | FT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Motor Koruma Şalteri Termik Ayar Sahası (A) | Ie | 2.5 - 4 | 4 - 6.3 | 6.3-10 | 6.3-10 | 6.3-10 | 10-16 | 10-16 | 16-20 | 20-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Uygun FEDERAL Motor Koruma Şalteri | FMK25 - | 4 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Motor Anma Akımı (A) | In | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.7 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | 60 | 72 | 85 | 105 | 138 | 170 | 205 | 245 | 300 | 370 | 408 | 460 | 584
Motor Gücü (kW) | P | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315
Her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır. | [25 empty] | Sami ALTUNEL
Elektrik Elektronik Mühendisi