## Sheet1
TOPRAKLAMA DİRENCİ HESAPLARI
Şerit |  |  | rE : Toprak özdirenci (ohm.m)
l : Topraklayıcının uzunluğu (m)
d: Yuvarlak kesitli topraklayıcı ise; iletken çapı (m)
Çubuk |  |  | dikdörtgen kesitli topraklayıcı ise; iletken (kalınlığının) kısa kenarının yarısı (m)
D : Topraklayıcının çevrelediği alana eşit alanlı dairenin çapı (m)
A : Topraklayıcının çevrelediği alan (m²)
Halka(Ring)
Yeni tesislerde temel topraklaması zorunludur.
TT Şebekede kaçak akım rölesi kullanılması zorunludur
Potansiyel dengelemesi yapılacaktır.
Temel Topraklaması |  |  | Levha topraklayıcı tavsiye edilmez.
İşletme topraklaması < 2 ohm, yıldırım topraklaması < 5 ohm olacaktır.
Dokunma gerilimi AG' de 50 V , YG'de 75 V'dur.
Koruma ve potansiyel dengeleme iletkenlerinin kesitleri hesapla veya tablodan bulunacaktır
Gözlü Topraklayıcı
ALTERNATİF AKIMDA TOPRAK ÖZDİRENÇLERİ
Toprak cinsi |  |  | Toprak Özdirenci r [ohm.m]
Bataklık |  |  |  | 5 - 40
Çamur, Kil, Humus |  |  |  | 20 - 200
Kum |  |  |  | 200 - 2500
Çakıl |  |  |  | 2000 - 3000
Havanın etkisi ile dağılmış taş |  |  |  | < 1.000
Kumtaşı |  |  |  | 2000 - 3000
Granit |  |  |  | >50000
Morenin (Buzultaş) |  |  |  | >30000
(E.T.T.Y.; Ek-K ; Çizelge K1,Toprak özdirenci, değişik yerlerdeki toprak cinsine, tane yapısına,
yoğunluğuna ve nemine bağlı olarak değişir. Tasarımda yerinde
ölçülen toprak özdirenci esas alınmalıdır.)
ÖZDİRENCİ rE= 100 ohm.m OLAN TOPRAKTAKİ TOPRAKLAYICILARIN YAYILMA DİRENÇLERİ
Topraklayıcı | Şerit: 30x3 mm , d = 1.5 mm |  |  |  | Çubuk: d = 20 mm
l | 10 m | 25 m | 50 m | 100 m | 1 m | 1,5 m | 3,5 m | 7 m
RE | 30.25 | 13.27 | 7.07 | 3.76 | 84.4 | 60,55 | 29,80 | 16,48
Topraklayıcı | Halka: 95mm² örg. Bakır, d=12,7 mm |  |  |  | Temel: 30x3mm şerit+demir donatı+beton
D | 20 m | 50 m | 100 m | 150 m | 20 m | 50 m | 100 m | 150 m
RE | 4.67 | 2.05 | 1.1 | 0.76 | 3.18 | 1.27 | 0.64 | 0.42