## 11_10_2004
SEÇİM CETVELİ
TRANSFORMATÖR GÜCÜNE GÖRE DEVRE KESİCİ SEÇİMİ
Transformatör Nominal Akımı (A) | In | 58 | 72 | 91 | 115 | 144 | 180 | 231 | 289 | 361 | 455 | 578 | 723 | 910 | 1156 | 1445 | 1805 | 2312 | 2900 | 3600
Transformatör Gücü (kVA) | S | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Kısa Devre Gerilimi | Usc % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3 Fazlı Maksimum Kısa Devre Akımı (kA) | Isc | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.4 | 8 | 10.1 | 12.8 | 16 | 20.2 | 19.2 | 24 | 30 | 38.5 | 48.1 | 60
Bakır Kablo Kesiti (mm2) | q | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 2(30x5) | 2(40x5) | 40x12 | 40x15 | 2(40x10) | 80x15 | 2(80x10) | 2(80x15) | 2(100x15) | 3(100x15)
Şalter Nominal Akımı (A) | In | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000
Uygun FEDERAL Şalter | F | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 33 | 33/53 | 53 | 82E/83E | 82E/83E | 82E/83E | 82E/83E/123E | 82E/83E/123E | 92E/123E | 92E/123E | 112E/123E | 112E/133E | 112E/133E | 133E | 143E
En Büyük Beyan Kısa Devre Kesme Kapasitesi (kA) | Icu | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 65 | 65/65 | 65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65/100 | 50/65/100 | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 100 | 100
Uygun FEDERAL Akım Trafosu ( .../5A) | FAT | 30-60 | 30-75 | 30-100 | 30-125 | 30-150 | 30-200 | 30-250 | 40-300 | 40-400 | 40-500 | 60-600 | 60-800 | 60-1000 | 100-1250 | 100-1600 | 100-2000 | 100-2500 | 100-3000 | 100L-4000
Her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Federal seçim cetvelinde, aşırı yükte ve kısa devre durumunda dayanımlarının fazla olması sebebiyle yüksek kesme kapasitesine sahip ve elektronik tip olan devre kesiciler tercih edilmiştir. Federal Elektronik devre kesicilerde kısa devre akımlarına karşı ek bir koruma olarak, elektronik açtırma ünitesinden hariç herbir faza ayrıca kısa devre akımının manyetik alanı ile çalışan mekanik açtırma düzeneği konulmuştur. Böylece elektronik kartın arızalanma durumunda açtırmama riski ortadan kaldırılmıştır. Bu ise Federal devre kesicilerinin büyük bir avantajıdır.