## Sheet1
ALEVİ İLETMEYEN, HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, KOROZİF ORTAM YARATMAYAN, SICAĞA DAYANIKLI KABLOLAR
HO7V-U, HO7V-R (NYA) U : Som İletken , R : Örgülü rijit iletken
STANDARD | VDE 0250
Teknik Veriler | Maksimum çalışma sıcaklığı : 70ºC Maksimum kısadevre sıcaklığı : 160ºC ( 5 saniye süreli) Anma gerilimi : 450/750 V
Kullanıldığı Yerler | Hastaneler, alış-veriş merkezleri, büyük oteller, yangın ihtimalinin yüksek olduğu tesislerde kuru ve kapalı yerlerde, sıva altı veya sıva üstünde buru içinde kullanılır. Bu kablolar yangın esnasında alevi iletmezler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar, can ve mal güvenliği sağlarlar.
Yapısı | 1. Bir veya çok telli bakır iletken 2. PVC izole (Alevi iletmeyen ve duman yoğunluğu az olan),
Nominal Kesit | Dış Çap (yaklaşık) | Net ağırlık (yaklaşık) | Sevk uzunluğu | 20ºC'de iletken DA direnci | akım taşıma kapasitesi
[5 empty] | boruda 30ºC'da | havada 30ºC'da
mm2 | mm | kg / km | M | Ohm / km | A | A
1.5 | 2.8 | 21 | 100 | 12.1 | 16 | 24
2.5 | 3.4 | 33 | 100 | 7.41 | 20 | 32
4 | 3.9 | 48 | 100 | 4.61 | 27 | 43
6 | 4.4 | 68 | 100 | 3.08 | 34 | 54
10* | 5.6 | 112 | 100 | 1.83 | 47 | 74
10 | 6.1 | 115 | 100 | 1.83 | 47 | 74
16 | 7.1 | 174 | 1000 | 1.15 | 64 | 99
25 | 8.6 | 266 | 1000 | 0.727 | 86 | 134
35 | 9.7 | 362 | 1000 | 0.524 | 107 | 159
50 | 11.5 | 514 | 1000 | 0.387 | 133 | 199
70 | 13.2 | 704 | 1000 | 0.268 | 164 | 246
95 | 15.2 | 952 | 1000 | 0.193 | 197 | 294
120 | 16.8 | 1187 | 1000 | 0.153 | 237 | 354
150 | 18.8 | 1485 | 1000 | 0.124 | - | 393
185 | 21 | 1832 | 1000 | 0.0991 | - | 451
240 | 24.4 | 2375 | 1000 | 0.0754 | - | 529
300 | 27 | 2959 | 1000 | 0.0601 | - | 611
400 | 31.2 | 3925 | 1000 | 0.047 |  | 729