## Sheet1
ALEVİ İLETMEYEN, HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, KOROZİF ORTAM YARATMAYAN, SICAĞA DAYANIKLI KABLOLAR
HO5V-K, HO7V-K (NYAF) K : Bükülgen İletken
STANDARD | VDE 0250
Teknik Veriler | Maksimum çalışma sıcaklığı : 70ºC Maksimum kısadevre sıcaklığı : 160ºC ( 5 saniye süreli) Anma gerilimi : 300/300 V , 450/750 V
Kullanıldığı Yerler | Hastaneler, alış-veriş merkezleri, büyük oteller, yangın ihtimalinin yüksek olduğu tesislerde kuru ve kapalı yerlerde, sıva altı veya sıva üstünde buru içinde kullanılır. Bu kablolar yangın esnasında alevi iletmezler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar, can ve mal güvenliği sağlarlar.
Yapısı | 1. Bükülgen bakır iletken 2. PVC izole (Alevi iletmeyen ve duman yoğunluğu az olan),
Nominal Kesit | Dış Çap (yaklaşık) | Net ağırlık (yaklaşık) | Sevk uzunluğu | 20ºC'de iletken DA direnci | akım taşıma kapasitesi
[5 empty] | boruda 30ºC'da | havada 30ºC'da
mm2 | mm | kg / km | M | Ohm / km | A | A
0.5 | 2.1 | 9 | 100 | 39 | - | 11
0.75 | 2.3 | 12 | 100 | 26 | - | 15
1 | 2.5 | 15 | 100 | 19.5 | 11 | 19
1.5 | 3 | 22 | 100 | 13.3 | 15 | 24
2.5 | 3.6 | 34 | 100 | 7.98 | 20 | 31
4 | 4.2 | 50 | 100 | 4.95 | 25 | 41
6 | 4.8 | 70 | 100 | 3.3 | 33 | 53
10 | 6.7 | 120 | 100 | 1.91 | 45 | 73
16 | 7.9 | 179 | 100 | 1.21 | 61 | 98
25 | 9.7 | 277 | 1000 | 0.78 | 83 | 129
35 | 11.1 | 376 | 1000 | 0.554 | 103 | 158
50 | 13.3 | 535 | 1000 | 0.386 | 132 | 198
70 | 15.2 | 730 | 1000 | 0.272 | 165 | 245
95 | 17.7 | 988 | 1000 | 0.206 | 197 | 292
120 | 19.6 | 1231 | 1000 | 0.161 | 235 | 344
150 | 21.9 | 1538 | 1000 | 0.129 | - | 391
185 | 24.3 | 1899 | 1000 | 0.106 | - | 448
240 | 27.5 | 2453 | 1000 | 0.0801 |  | 528