#### ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI

1 FAZLI HATLARDA	:%e=k1Lnw+m1LNdw		L     : Metre

2 FAZLI HATLARDA	:%e=k2Lnw+m2LNdw		Nw   : Watt

3 FAZLI HATLARDA	:%e=k3Lnw+m3LNdw		Ndw  : Var

k1=200x.q.V2		m1=200.XoV2		X=35m/Ωmm2 (Al)

X=56m/Ωmm2 (Cu)

k2=75x.q.V2		m2=75.XoV2		q=(mm2) Kesit

V=220 Volt

k3=75x.q.U2		m3=100.Xo3V2	                U=380 Volt

Gerilim düşümü:

- Kabloların gerilim düşümü hesaplanırken omik dirençten başka endüktif empedans da gözönüne alınmalıdır.

Gerilim düşümü indirici trafo merkezlerinin sekonderinden itibaren yüksek gerilim dağıtım şebekelerinde % 7'yi aşmamalıdır. Ancak ring şebekeler için ayrıca arıza hallerinde ringin tek taraflı beslenmesi durumu için gerilim düşümü tahkikleri yapılmalıdır. Bu durumda gerilim düşümü % 10'u aşmamalıdır.

Alçak gerilim tesislerinde gerilim düşümü % 5'i aşmamalıdır. Kendi transformatörü bulunan tesislerde, transformatörlerin AG çıkışından itibaren gerilim düşümü bakımından en kritik durumda olan tüketiciye kadar olan toplam gerilim düşümü aydınlatma tesislerinde % 6,5, motor yüklerinde % 8’i aşmamalıdır. Ring olması halinde yüksek gerilim için yukarıdaki açıklamalar aynen geçerlidir.

| BAKIR | k x 10−7 |  | m x 10−7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEK FAZ |  | İKİ FAZ |  | ÜÇ FAZ |  |
| q |  |  |  |  |  |  |
| (mm2) | k1 | m1 | k2 | m2 | k3 | m3 |
| 10 | 73,80 | 14,90 | 27,70 | 5,90 | 12,37 | 2,55 |
| 16 | 46,40 | 14,34 | 17,30 | 5,40 | 7,78 | 2,45 |
| 25 | 30,40 | 13,74 | 11,20 | 5,08 | 5,10 | 2,37 |
| 35 | 21,40 | 13,36 | 8,00 | 4,86 | 3,58 | 2,28 |
| 50 | 14,90 | 12,93 | 5,60 | 4,65 | 2,49 | 2,21 |
| 70 | 11,20 | 12,40 | 4,00 | 4,46 | 1,88 | 2,11 |

| ALÜMİNYUM İLETKEN |  |  | k x 10−7 |  | m x 10−7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOT | KESİT | TEK FAZ |  | İKİ FAZ |  | ÜÇ FAZ |  |
| Adı | Numara | (mm2) | k1 | m1 | k2 | m2 | k3 | m3 |
| ROSE | 4 | 21,14 | 55,80 | 14,10 | 2094 | 5,24 | 9,40 | 2,41 |
| LILY | 3 | 26,66 | 44,30 | 13,76 | 16,60 | 5,14 | 7,40 | 2,36 |
| IRIS | 2 | 33,65 | 35,10 | 13,50 | 13,15 | 5,02 | 5,87 | 2,31 |
| PANSY | 1 | 42,37 | 27,90 | 13,22 | 10,44 | 4,89 | 4,70 | 2,26 |
| POPPY | 0 | 53,49 | 22,10 | 12,90 | 6,56 | 4,80 | 3,70 | 2,21 |
| ASTER | 00 | 67,45 | 17,50 | 12,60 | 5,56 | 4,65 | 2,93 | 2,16 |
| PHLOX | 000 | 84,99 | 13,90 | 12,32 | 5,20 | 4,54 | 2,33 | 2,11 |
| OXLIP | 0000 | 107,30 | 11,00 | 12,00 | 4,12 | 4,45 | 1,85 | 2,06 |
| DAISY | 266800 | 135,20 | 8,75 | 11,70 | 3,27 | 4,34 | 1,46 | 2,02 |
| PEONY | 300000 | 152,10 | 7,80 | 11,44 | 2,91 | 4,26 | 1,30 | 1,90 |

# OG GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ KAYBI HESABI

MUTLAK GERİLİM DÜŞÜMÜ:

U=L.I.3(R.Cos + X.Sin)      [Volt]

##### BAĞIL GERİLİM DÜŞÜMÜ

%e=ΔUUx100103=L.N.(R.Cosϕ+X.Sinϕ)U2x10−1

R.Cosϕϕ+X.Sinϕϕ10U2=10−4.K        	 %e=10-4KNL       		 %e<%10 olmalıdır.

GÜÇ KAYBI:

P=3I2RL=N2.R.LU2                         	 R/U2=10-6C          		 P=10-6CN2L

%GÜÇ KAYBI:

%P=ΔPPx100=ΔPN.Cosϕ.100        	 %P=ΔPNx1.25      		 %P<%5 olmalıdır.

BİRİMLER

R (/Km) – Rezistans

X (/Km) – Reaktans

N (kVA) – Talep gücü

L (Km) – Hat uzunluğu

U (kV) – Hatlar arası gerilim

ΔP (kW) – Güç kaybı

Cosφ =0.8

K ve C KATSAYILARI

| İLETKEN ADI |  | 35 KV |  | 15 KV |  | 6,3 KV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K | C | K | C | K | C |
| AWG3 | (Swallow) | 0,908 | 0,902 | 4,8 | 4,773 | 27,211 | 27,05 |
| 1/0 | (Raven) | 0,547 | 0,449 | 2,898 | 2,37 | 18,427 | 13,47 |
| 3/0 | (Pigeon) | 0,428 | 0,282 | 2,265 | 1,49 | 11,84 | 8,46 |